문서번호	정수시설과-2521
결재일자	2021. 3. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	03/05 조성태
협 조
	주무관			김응균

고도정수처리장 회수조펌프 점검결과 보고

2021. 3.

암사아리수정수센터

고도정수처리장 회수조펌프 점검결과 보고

고도정수처리장 회수조펌프를 점검한 결과 1호기의 메카니컬파손으로 누수가 발생되고 있는 바, 이를 신속히 정비코자 보고드림.

□ 점검개요

❍ 점검일시 : 2021. 3. 4.(목)

❍ 점 검 자 : 공업7급 조광호 외 2명

❍ 점검대상

기 기 명	형식 및 규격	댓 수
회수조펌프	편흡입볼류트, 4.8m3/min×25mH×30kW	3

□ 점검결과

❍ 1호기의 메카니컬씰이 파손되어 과도한 누수발생

❍ 점검사진

1호기 전경	메카니컬씰 누수

□ 조치계획

❍ 정비내용

- 파손이 확인된 메카니컬씰 및 메카니컬씰 커버 교체

- 펌프측 베어링 교체(예방정비)

□ 발주방법

***************************************

*******************************

*******************************

************************

**************************

*******************************************

붙임 : 견적서 각 1부.  끝.