	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 확인점검 결과보고(하동빌딩 등 15개소)

1. 예방과-2567(2021. 2.19)호 『자체점검 조치명령 발부대상 확인계획』과

관련입니다.

2. 자체점검 조치명령서 발부대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

연번	대 상 명(소재지)	지적사항 및 조치내용	보완 기한	확인일	자체 점검	확인자	확인 결과	비고
1	**** ******************	붙임 1	2.25	2.26	작동	신성균 김미경	완비
2	********* ****************	2층 위기가정통합지원과 칸막이 구획실에 자동화재탐지설비 감지기 미설치 ⇒ 정비요함	2.25	2.26	작동	신성균 김미경	완비
3	********** ********************	붙임 2	2.25	2.26	종합	신성균 김미경	완비
4	****** *******************	붙임 3	2.25	2.26	작동	신성균 김미경	완비
5	********* ******************	붙임 4	2.25	3. 2	작동	신성균 김미경	완비
6	******** *******************	붙임 5	2.25	3. 2	작동	신성균 김미경	완비
7	************* *************************	전층에 시각경보기 작동불량(출력전압 5V) ⇒ 교체요함	2.25	3. 2	작동	신성균 김미경	완비
8	*** *********************	붙임 6	2.26	3. 2	종합	신성균 김미경	완비
9	********* ********************	붙임 7	2.26	3. 3	작동	신성균 김미경	완비
10	******** *********************	붙임 8	2.26	3. 3	종합	신성균 김미경	완비
11	****** *******************	지하1층 자동화재탐지설비 수신반 예비전원 배터리 불량(12V 24h*2개-1.8V, 4.2V) ⇒ 교체요함	2.26	3. 3	종합	신성균 김미경	완비
12	***** **********************	붙임 9	3. 3	3. 4	작동	신성균 김미경	완비
13	******** *******************	붙임 10	3. 3	3. 4	작동	신성균 김미경	완비
14	******** **********************	붙임 11	3. 3	3. 4	종합	신성균 김미경	완비
15	******** *******************	붙임 12	3. 3	3. 4	종합	신성균 김미경	완비

붙임  조치명령내용 12부 .  끝.

담당자	신성균		담당자	연가		검사지도팀장	차원호		예방과장	03/06 고기정
협조자
시행	예방과-3349	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7682	/전송	02-6981-7677	/	tampt119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)