문서번호	기전과-1787
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	03/08 장상규
협 조
	주무관			代김학민
	주무관			박건우

2021년 풍수해대비

지하차도 배수시설 합동점검 실시계획

2021. 3.

성동도로사업소

(기 전 과)

2021년 풍수해대비

지하차도 배수시설 합동점검 실시계획

2021년 풍수해대비 지하차도 배수시설에 대해 제작․운영사와 합동점검을 실시하여 수방대책에 만전을 기하고자 함

1		추 진 근 거

○ 2021 풍수해대비 지하차도 배수시설 일제점검 계획 통보

(도로시설과-2406, 2021.2.26.)

○ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 제4항

- 터널 및 지하차도 기전설비의 정상 작동여부를 분기별로 점검

2		시 설 현 황

○ 대상 시설물 : 8개소 (지하차도 13개소 중 강제배수 시설)

연번	시 설 명	BOX(m)	위 치	담 당 자
1	마장지하차도	6	성동구 마장동 450	*********
2	성동지하차도	94	성동구 행당동 272-2	*********
3	신답지하차도	128	성동구 용답동 128-5	********
4	답십리지하차도	48.5	동대문구 전농동 624	********
5	군자지하차도	66	광진구 능동 92	********
6	중랑지하차도	49	동대문구 휘경동 65	********
7	동일로지하차도	55	중랑구 상봉동 128	********
8	신내지하차도	85	중랑구 신내동 594	********

******************

3		점 검 개 요

▢ 점검기간 : 2021. 3. 8.(월) ~ 3. 26.(금)

▢ 점검대상 : 강제배수시설 지하차도 8개소

○ 배수 기전설비 : 총 97대

(단위 : 대)

계	배수펌프	CCTV	원격감시제어	비상발전기	배전반
97	27	26	8	8	28

▢ 점 검 자

○ 기전과 : 총 14명 (사무실 3명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 7명)

○ 배수펌프, 원격제어, 비상발전기, 수배전반 : 각 기전시설물 제작사

○ CCTV : 2021년 CCTV 유지보수 용역 업체

▢ 점검방법

○ 해당시설 근무자, 제작사 합동점검 후 점검표(붙임2) 작성

○ 외부전문가는 점검 후 별도의 자체 점검보고서 제출

▢ 주요 점검내용

○ 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 정상작동 여부

○ 배전반 등 전기설비에 대한 절연, 접지 정상 여부

○ 비상발전기 연료충전, 냉각수, 윤화유 누유 여부

○ 원격감시제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

○ 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태 확인

○ 침수 위험 시 대응체계 적정 여부

▢ 점검결과 조치

○ 경미한 사항 : 1~2차 지적사항 조치결과 제출

- 1차 : 현장에서 즉시 조치 → ’21. 4. 2.(금)까지

- 2차 : 연간단가업체 작업지시를 통해 정비 실시 → ’21. 5. 7.(금)까지

○ 장기간 소요되는 사항은 별도 자체계획 수립 후 시행

4		추 진 일 정

○ 2021. 3. 5.      : 자체점검 실시계획 제출 ( → 도로시설과)

○ 2021. 3. 8.       : 배수시설 점검 협조요청 ( → 제작․운영사)

○ 2021. 3. ~ 4.   : 외부전문가 합동점검 실시 및 점검결과 제출

붙임  1. 지하차도 배수시설 현황 1부.

2. 점검결과 보고양식 1부.

3. 지하차도 배수시설 점검리스트 1부.  끝.