수 질 실 험 일 지 (3/6)

주무관	정수과장			결재
김왕주	03/08 최종인
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-1820

□ 근무현황

일 자	2021. 3. 6(토)	시험자	박원우 / 김재철
날 씨	맑 음
기 온	4℃ / 10℃
기 압	1,025hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	8.5	8.6	7.2	7.2
탁도	5.8	6.2	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.41	0.32	0.41	0.47
수온	5.6	6.0	6.4	6.2
색도	4	4	0	0
알칼리도	51	51	46	46
NH3-N	0.07	0.07	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	9 ~ 14	12	-
오후(19:00)	PAC	9 ~ 14	12	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00			2-MIB	Geosmin
전체	10,790		원수	-	-
규조류	10,750
cyclotella	8,500
Aulacoseira	-
Synedra	50
기 타	2,200
남조류	-
			정수	-	-
Anabaena	-
Microsystis	-
Pseudanabaena	-
녹조류	40
기 타

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	(PAC) 12
이산화탄소	3.3	-
오존(O3)	0.6	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.