문서번호	정수과-2393
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규		방진표	03/08 김훤기
협 조
	주무관			임희아
	주무관			정의선

활성탄흡착지 통수결과 보고(10지)

2021.03.

광암아리수정수센터

(정수과)

활성탄흡착지 통수결과 보고(10지)

활성탄흡착지 10지를 신탄 교체 후 역세척을 완료하고 통수시 수질분석 결과를 보고 드림

□ 대    상 : 활성탄흡착지 10지

□ 분석항목  : 탁도, pH, 2-MIB, 지오스민,TOC

□ 분석결과

○ 탁도, pH 먹는물 수질기준 만족

○ 냄새물질 불검출

통수일시	분석항목	분석결과	전체 활성탄처리수
’21.2.24. 16시	탁도(NTU)	0.06	0.06
	pH	8.40	7.33
	2-MIB(ng/L)	불검출	불검출
	지오스민(ng/L)	불검출	불검출
	TOC(mg/L)	불검출	0.70

□ 특이사항

○ 신탄의 분탄 제거위한 물 역세척 조건

① 역세척 1~10일차(20회)

활성탄 침적 5일후, 역세척시 역세펌프 2대 정상 가동( 3,200m3/hr)

********************************************

②역세척 11일차(2회)

*********************************************

○ pH 저감 목적으로 반복적 역세척 실시 및 시동방수 실시

○ 통수전 수질검사 실시 및 시동방수 실시.

붙임문서 1) 활성탄 10지 통수전 역세척 및 pH현황(’21.2.24)

2) 활성탄 9지 통수전 역세척 및 pH현황 (’21.2.2)

3) 활성탄 8지 통수전 역세척 및 pH현황 (’21.1.11)

4) 활성탄 7지 통수전 역세척 및 pH현황(’20.12.20).끝.