문서번호	시설관리과-4570
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김동규	양창진	03/08 유명은
협 조

2021년 아리수올림터·배수지 정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 실시 계획

2021년 3월

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2021년 아리수올림터·배수지

정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 실시 계획

아리수올림터 ․ 배수지의 정전 및 사이버테러 대비 모의훈련을

실시하여 시설물 운영 직원들의 응급조치 능력을 향상시키고자 함.

※ 코로나19 확산방지 및 예방을 위하여 ‘21년 훈련은 참관훈련이 아닌 사업소 자체훈련으로 시행

관련근거

본부 시설과-1856(2021. 02. 18.)

2021년 아리수올림터·배수지 정전 및 사이버테러 대응 모의 훈련계획 알림

훈련개요

훈련일시 : 2021. 6. 10.(목) 14:00~17:00

훈련장소

우장산아리수올림터 및 사업소 5층 중앙제어실

훈련방법

가압 직송지역을 대상으로 주전원 정전으로 인한 펌프 가동중단 모의 메시지를 부여하여 이에 대응

중앙제어실 전산망의 해킹 피해 메시지를 부여하여 이에 적정하게 대응

훈련실시 인원 : 총 13명

직    원 : 시설관리과장 외 10명

외부직원 : 자동제어설비 유지관리 용역 업체 2명

정전대비 훈련실시 흐름도

상황 접수

및 전파

사고 분석

및 평가

비상급수운영

복구작업

현장출동

및 조사

해킹대비 훈련실시 흐름도

상황 접수

및 전파

사고 분석

및 평가

2단계 조치

(현장출동 조치)

1단계 조치

(제어센타 조치)

컴퓨터

복구작업

훈련 참가자 교육 실시

자체 교육 일정

2021. 6. 9(수) 14:00 ~ 16:00

참가자

직    원 : 기전팀장 외 9명

외부직원 : 자동제어설비 유지관리 용역 업체 등

훈련내용

정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 시나리오의 업무분장을 토대로모의 훈련 실시, 보완사항은 즉시 반영하여 개인 업무분장 숙지

단계별 세부 조치사항

정전대비 훈련			사이버테러 대비 훈련
순번	단 계	내 용	순번	단 계	내 용
1	메시지 부여	훈련일시에 맞춰 훈련상황 메시지 부여	1	메시지 부여	훈련일시에 맞춰 훈련상황 메시지 부여
2	상황접수 및 전파	발생일시, 위치, 사고원인 등 접수, 사업소·본부 보고 및 유관기관 지원요청	2	상황접수 및 전파	발생일시, 위치, 사고원인 등 접수, 사업소·본부 보고 및 유관기관 지원요청
3	현장출동 및 조사보고	현장출동하여 현장상황 상세 조사 보고	3	제어실에서 1단계 조치	① 외부 연결통신선 차단 ② 해킹 컴퓨터 전원차단 ③ 예비 컴퓨터로 제어실복구 ④ 상황보고
4	복구작업	제어센터 근무자, 긴급 보수업체 및 장비동원 등 시설물 복구	4	복구작업	제어센터 근무자 및 긴급보수업체에 의한 해킹된 컴퓨터 복구
5	비상급수 운영 (훈련유보)	급수지역 주민에게 단수홍보 및 급수차, 병물 아리수 공급	5	현장에서 2단계 조치	제어센터 근무자 및 순찰반이 현장에 출동하여 ① 급수펌프 가동확인 이상여부 점검․복구

기대효과

아리수올림터․배수지 정전 및 사이버테러 등의 대한 응급 조치 대응능력을 향상시켜 비상시 신속한 긴급복구로 안정적인 급수

붙임  2021년 정전 및 사이버테러 대응 모의훈련 시나리오 1부.      (시나리오와 보고자료는 변경 될 수 있음).  끝.