문서번호	기반시설과-1488
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
안재선		라철흠	03/08 박상보
협조

한강 수경시설 전기설비 점검 및 수리 계획 보고

2021. 3.

한강 수경시설 전기설비 점검 및 수리 계획 보고

전기안전 확보 및 안전사고 예방을 위하여 수경시설 전기설비에 대한 점검을 실시한바, 교체가 필요한 설비에 대하여 수리를 진행하고자 함

1. 추진근거

○ 2021년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역 시행 계획

- 기반시설과-5358(2020. 12. 24.)

2. 점검 개요

○ 점검대상

위치	분수명	수전전압(V)	수전용량(kw)	점검 횟수(월)
뚝섬 한강공원	음악분수	22,900	950	4회 이상
	벽천분수	22,900	300	1회 이상
여의도 한강공원	물빛광장, 수상분수	22,900	750	4회 이상
난지 한강공원	거울분수	22,900	350	2회 이상
	물놀이장 분수	380	76	1회 이상

○ 점검일자: 2021. 03. 03

○ 점 검 자: 공업9급 안재선, 전기안전관리 대행 업체

3. 점검 결과

○ 뚝섬 음악분수 수배전반 디지털 계전기 외 9건 고장

위치	분수명	점검 결과
뚝섬 한강공원	음악 분수	① 수배전반 디지털 계전기 조작 불가
		② 수배전반 팬(FAN) 고장
		③ 수배전반 도어록 고장
		④ 수배전반 먼지 거름망 불량
		⑤ 변압기 컨트롤러 작동 불가
	벽천분수	① 수배전반 도어록 고장
여의도 한강공원	물빛광장, 수상분수	① 수배전반 도어록 고장
		② AISS(자동 고장구간 개폐기) 컨트롤러 고장
난지 한강공원	거울분수	① 울타리 접지 연결선 절단
		② AISS(자동 고장구간 개폐기) 컨트롤러 배터리 방전

※붙임자료 2)점검결과보고서 참고

4. 추진 계획

○ 추진사항: 전기공사업 등록 및 서울특별시 소재 업체에 의뢰

****************************************

*****************

- 예산과목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및

개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

○ 추진일정

- 공사계약: 2021. 03

- 공사완료: 2021. 03

붙임  1) 산출기초조사서 1부

2) 점검결과보고서 1부

3) 견적서 2부.  끝.