문서번호	시설과-1580
결재일자	2021. 3. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
박용준		전성완	03/09 안재순
협조

2021년 서울대공원 태양광설비 유지관리 계획

2021년 3월

2021년 서울대공원 태양광설비 유지관리 계획

서울대공원 태양광 설비를 주기적으로 점검 · 보수하여 각종 사고를 예방하고자 2021년도 태양광설비 점검 계획을 보고드림.

1		추진 근거

● 공공태양광 발전시설 안전관리 종합계획[행정1부시장 방침 제25호, 2019.1.31.)]

- 市/산하기관/자치구/민간 발전시설에 대한 점검 실시

● 태양광 설비 설치·관리 업무매뉴얼(2019. 10. 1.) 5장(점검 및 관리기준)

● ’21년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획[녹색에너지과-5038(2021.2.25.)]

2		서울대공원 태양광 현황

❶ 종합관리사무소 태양광(총 용량 60kW)

설비명	****	***	단위용량	개수	총규모
DC접속반	******	****	30kW	2대	60kW
인버터	******	*******	30kW	2대
태양광모듈	********	*********	200W	300대

❷ 오수처리장 태양광설비(총 용량 100kW)

설비명	****	***	단위용량	개수	총규모
DC접속반	******	****	50kW	2대	100kW
인버터	******	*******	50kW	2대
태양광모듈	*******	*********	310W	324대

3		설비관리 개요

	점검

● 점검 기간 : ‘21. 1. 1. ~ ’21. 12. 31.

● 점검 대상 : 오수처리장 · 종합관리사무소 태양광 설비

● 점검 인원 : ********************** 총 3명

● 월별 점검 일정

20년 1월	20년 2월	20년 3월	20년 4월	20년 5월	20년 6월
일상	일상	정기(분기)	일상	일상 특별(폭염대비)	정기(분·반기)
20년 7월	20년 8월	20년 9월	20년 10월	20년 11월	20년 12월
일상	일상	정기(분기) 특별(태풍대비)	일상	일상	정기(분·반기)

● 점검 사항

- 일상점검 : 설비 오염, 부식 등 육안점검 실시, 태양광 발전량 집계

- 정기점검(분기)

· 일상점검사항 실시

· 태양광모듈 · 인버터 및 접속반 열화상태 측정 실시(열화상카메라 활용)

· 소화기 점검 및 모듈 전압 및 인버터 수전전압 측정

- 정기점검(반기)

· 일상점검 및 정기점검(분기)사항 실시

· 인버터 접지저항 및 절연저항 실시

- 특별점검 : ‘붙임 2’ 양식 의거 설비 오염, 부식 등 육안점검 실시

	기록

● 붙임1 양식 의거 일상 · 정기점검 내용 기록 후 별도 관리(특별점검은 붙임3 양식 활용)

● 모니터링 시스템에 점검 내용 기재

● 붙임 3 양식 의거 연2회(6월, 12월) 태양광설비 현황 관리카드 작성

	보수

● 설비 오염, 먼지등으로부터의 청소 및 소화기 관리는 자체 보수 시행

● 설비 고장 시 해당 설비업체에 고장정밀진단 · 수리 의뢰(※ 하자보증기간만료)

4		향후계획

● ‘21. 1. ~ 12 : 월별 점검 · 기록 시행, 자료 요청 시 제출(녹색에너지과)

붙임  1. 태양광 설비 점검결과 기록표 양식 1부.

2. 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부.

3. 태양광 설비 관리카드 1부.  끝.