문서번호	정수과-2860
결재일자	2021. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	정수과장	★암사아리수정수센터소장
신장환	유준수	03/10 조성태
협 조
	주무관		박찬영

유출수로 거름망 시범설치 결과 및 향후 추진계획 보고

2021. 3

암사아리수정수센터 정수과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

여과지 유출수로 거름망 시범설치 결과 및

향후 추진계획 보고

소형생물의 유출을 방지하기 위해 여과지 유출수로에 거름망을 시범설치한 결과 및 향후 추진계획을 보고하는 것임.

Ⅰ		추진 경위

○ 유충제거를 위한 “유출수로 이동스크린형 거름망 설치방안” 보고 : ’21. 2. 9.

- 소장지시 : 거름망 설치에 적정한 위치를 선정하여 검토할 것

○ 여과지 유출수로 위어 상부 거름망 설치방안 보고 : ’21. 2. 25.

- 과장지시 : 신속히 시범설치 후 효과 분석 요망

○ 거름망 1차 설치 운영 :  ’21. 2. 28. ~ 3. 8.(8일간)

- 목적 : 거름망 지지틀 내구성 확인 및 유충 거름 유무 확인

○ 스크린제작업체 ㈜제일기공 대표 정수장 방문

- 침전지 및 여과지 유출수로 현장 조사

○ 여과망 구매 : ’21. 3. 4.(수령 : ’21. 3. 8.)

- 폴리에스테르 150메시 : 1.7m(폭), 100m(길이)

○ 거름망 2차 설치 운영 :  ’21. 3. 8. 19:00 ~

- 목적 : 거름망에 걸러지는 유충수 확인

○ 활성탄지 유출수로용 거름망 설치 운영 :  ’21. 3. 9. 15:00 ~

Ⅱ		시범설치운영개요

○ 시범설치 기간 : ’21. 2. 28. ~ 3. 26.

○ 설치위치

- 1계열 여과지 유출수로 위어 상부 및 위어 전단

- 활성탄지 1계열 1~11지 유출수로 상부

○ 설치방법

- 지지틀에 거름망을 설치하여 수로 위어에 삽입

: 1계열 여과지 유출수로 위어 상부

- 지지틀에 거름망을 설치하여 수로 상부에 삽입

: 활성탄지 1계열 유출수로 상부

○ 시험방법(모니터링)

- 수거한 거름망을 물로 씻어내어 공정수 검사용 거름망으로 걸러 현미경 관찰

Ⅱ		설치내역

○ 여과지 유출수로 위어 상부 및 위어 전단

1계열

여과지

2계열

여과지

3계열

여과지

4계열

여과지

유출수로

유출수로

유출수로

유출수로

중계펌프장

오존접촉조

중계펌프장

오존접촉조

위어

맨홀1

맨홀3

맨홀2

1,2차

설치지점

(틀형거름망)

3차

설치지점

(롤형거름망)

< 평면도 >

거름망

거름망틀

맨홀2

1계열 여과지 유출수로

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

위어

맨홀3

맨홀1

4.4m

3.35

0.62

▽

0.30

0.23

↗

↘

→

→

→

↘

→

→

▽

0.30

수면

콘크리트위어

수로상부

맨홀지지

구조물

2.50

맨홀2

< 좌측면도 >

3.12

→

↗

→

→

○ 활성탄지 유출수로 상부

정수지

맨홀1

거름망

유출수로

유출수로

2계열

활성탄지

유출수로

유출수로

1계열

활성탄지

정수지

정수지

정수지

유출수로

수로폭 2.3m, 깊이 4.9m

2.3m

Ⅲ		설치 및 거름망 검사 결과

1. 여과지 유출수로 위어 전단 거름망 설치(1차 - 실크)

○ 거름망틀

- 규격 : 0.46m × 0.90m

- 재질 : 스테인리스(메탈랙 선반)

○ 거름망재질 : 실크(보자기)

○ 설치기간 : ’21. 2. 28. ~ 3. 8(9일)

○ 확인결과

· 지지틀 이상유무 : 이상 없음

· 천에 묻은 이물질 조사 결과 : 유충 없음

○ 설치 및 조사과정 사진

2. 여과지 유출수로 위어 전단 거름망 설치(2차 – 150메시 거름망)

○ 설치위치 : 1정수장 1계열 여과지 유출수로

○ 거름망틀

- 규격 : 0.34m× 1.13m

- 재질 : 스테인리스(메탈랙 선반)

○ 거름망재질 : 폴리에스테르 150메시(현재 공정수 샘플링용 거름망과 동일 제품)

○ 설치일시 : ’21. 3. 8. ~ 3. 19.

- 중간검사 : ’21. 3. 8. 19:00 ~ 3. 9. 10:00(15시간)

○ 유출조사결과 : 유충 없음

○ 설치과정 사진

3. 활성탄지 유출수로 위어 거름망 설치(3차 – 150메시 거름망)

○ 설치위치 : 활성탄지 1계열 여과지(1-11지) 유출수로

○ 거름망틀

- 규격 : 0.46m × 0.90m

- 재질 : 스테인리스(메탈랙 선반)

○ 거름망재질 : 폴리에스테르 150메시(현재 공정수 샘플링용 거름망과 동일 제품)

○ 설치일시 : ’21. 3. 9. ~ 3. 19.

Ⅳ		향후계획

본 시범설치결과 유충존재시 유충거름효과 및 확대모니터링 효과가 있을 것으로 판단되어 확대 적용코자 함.

1. 여과지 유출수로 롤형 거름망 설치(4차 – 150메시 거름망)

○ 설치위치 : 1계열 여과지 맨홀1

○ 거름망틀

- 규격 : 0.70m × 2.0m(롤형)

- 재질 : 스테인리스 봉형 파이프

○ 거름망재질 : 폴리에스테르 150메시(현재 공정수 샘플링용 거름망과 동일 제품)

○ 설치운영계획 : ’21. 3. 9. ~ 3. 19.

2. 거름망 검사

- 여과지 유출수로 : 주 3회(월, 수, 금)

- 활성탄지 유출수로 : 주 1회(오존 투입 중단시)

※ 필요시 검사횟수 증대

3. 여과지 및 활성탄지 유출수로 확대 추가설치

- 여과지 2, 3, 4계열 유출수로에 확대 설치

- 활성탄지 1계열(12~22지), 2계열(1~11지, 12~24지) 유출수로에 확대 설치

4. 소형생물제거용 이동스크린방식 거름망 설치. 끝.