문서번호	관리단속과-3261
결재일자	2021. 3. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장
박영기		03/11 박성주
협조
	주무관		김은희

21년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획

2021. 3.

서부도로사업소

(관리단속과)

태양광 발전시설 안전점검 계획

서부도로사업소 태양광 발전시설에 대한 안전점검을 실시하여 효율적인 태양광 발전시설 운영 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ ‘21년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획 알림

(녹색에너지과-5178호(2021.2.27.))

□ 시설현황

○ 시 설 명 : 서부도로사업소 태양광 발전설비

설치장소	설치명		모델명		단위용량	모듈개수		설치일자
서울 마포구 상암동 가양대로203	염화칼슘동		70kw		360W	196		2019.11
	차량동		71kw		250W	351		2009.09
염화칼슘동 태양광(70kw)		차량동 태양광(71kw)		염화칼슘동 인버터			차량동 인버터

□ 점검계획

○ 점검대상 : 서부도로사업소 태양광 발전설비

○ 점검기간 : 2021.4.12.(월) ~ 4.23.(금)(2주간)

○ 점 검 자 : ********************

○ 점검방법 : 공공태양광 발전시설 안전점검 계획에 따라 실시

- 서부도로사업소 태양광 발전시설은 140kW 초과 시설로 전기안전관리자 주관 하에 체크리스트에 따라 점검 실시

□ 중점 점검 사항

- 케이블 중간접속 및 절연 유지 상태 점검

- 케이블 트레이 덮개 간극으로 인한 케이블 상태 점검

- 접속함 역류방지 다이오드 정상 여부(과열) 확인

- 배전반 ACB 차단기 작동 여부 확인

- 인버터․접속함 내부 열화 및 청소상태 점검

- 인버터․접속함 접속상태 적정여부 점검

- 모듈 파손 및 동작상태, 인버터․접속함 주변 소화기 비치 여부

- 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물의 부식 및 파손 여부 등

□ 향후계획

○ 점검 후 시설 부적합 사항은 조속히 개선

- 현장시정 조치 또는 예산이 필요한 경우 30일 이내 보수

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 태양광 발전시설 안전점검 체크리스트 1부.  끝.