문서번호	공원시설과-1448
결재일자	2021. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
현병철		양돈욱	03/11 김상국
협 조

- 한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(전기) -

실정보고사항(2회) 검토 보고

2021. 3.

한강사업본부

(공원시설과)

- 한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기공사(전기) -

실정보고사항(2회) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기공사」의 도급사(㈜진명연합건설)에서 제출한 실정보고서의 검토 결과를 알려드림

□ 관련 근거

○ ㈜진명연합건설 : 도급사 제출 공사실정보고서

□ 공사 개요

○ 공 사 명 :한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기 공사

○ 위    치 : 마포구 한강난지로 28 난지캠핑장

○ 공사기간 :  ̕20. 8. 10. ～ 21. 3. 31.

○ 도 급 비 : *************

○ 계 약 자 : ㈜진명연합전설

□ 실정보고 내용

가. 현장 실정사항

구분	발주처 요청사항	검토결과	직접공사비 증감(천원)
매점 내부 배선	◼ 매점 내부의 독립 배선 콘센트 설치 필요	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 [매점내부 콘센트 독립 배선 10개] ▶ F-CV 4㎟/3C : 0 m → 186 m ▶ 배선덕트 100X50 : 0 m → 47 m ▶ 소형분전반 : 0 개 → 1 개 ▶ 2구콘센트 : 0 개 → 10 개	5,500

글램핑 전기 설비	◼ 글램핑 5동 전체 내부 등기구, 콘센트 등 전기 설비 설치 필요	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 [글램핑 5동] ▶ F-CV 4㎟/3C + 배관30mm : 0 m → 225 m ▶ 소형분전반 (4회로) : 0 개 → 5 개 ▶ LED실내등 : 0 개 → 10 개 ▶ 등기구 스위치 : 0 개 → 10 개 ▶ 방우형 2구콘센트 : 0 개 → 20 개	10,800
수전용량 증설	◼ 메인 수전 용량 증설 (150kW)	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 [메인용량 150kW 증설] ▶ F-CV 120㎟/1C*4L + 접지선 : 0 m → 310 m ▶ HI-TEC TRAY 400*150 : 0 m → 90 m ▶ 배선덕트 400*150 : 0 m → 55 m ▶ MCCB 300A 구성 : 0 개소 → 1 개소 ▶ 고소작업차(크레인) : 0 시간 → 24 시간	71,500
계량기 분리	◼ 증설용량(150kW)과 기존 계약 용량을 계량기 별도로 사용 할 수 있도록 회로 분리	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 [회로 분리] ▶ 수배전반(HP-A) 재구성 : 0 개 → 1 개 ▶ 분기분전반(LP-D, LP-F) 재구성 : 0 개 → 2 개	4,400

○ 직접 공사비 증·감 : 92,200천원

○ 메인 수전 용량 증설로 인한 기본시설부담금 납부

- 기본시설부담금 : 15,097,500원 한국전력공사에 납부 ※산출근거 붙임2

- 예산과목 : 한강사업본부 공원시설과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 난지캠핑장 운영 및 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

□ 검토 결과

○ 본 실정보고사항은 사용 편리성 제고 및 글램핑장 내부 설비 추가에 따른 변경사항을 반영코자 하는 건으로 검토결과 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치 계획

○ 한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기공사 추진 중 실정보고사항에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 공사의 시급성을 감안, 우선 시공 조치하고 향후 설계변경에 반영하도록 조치코자 함.

붙임 : 1. 공사현장 실정보고서 1부.

2. 기본시설부담금 산출근거 1부.  끝.