문서번호	기반시설과-1601
결재일자	2021. 3. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
김일문		03/11 라철흠
협 조

성수대교북단 승강기 내부 빗물

유입에 따른 조사보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 03.  .

한강사업본부

기반시설과

-성수대교북단 승강기 내부 빗물

유입에 따른 조사보고

성수대교북단 승강기 시설물(기계,전기)유지관리시 승강기 시설

내부 빗물유입으로 인한 고장 발생사항에 대한 보완대책 보고임

1. 현 황

가. 성수대북단 승강기

1) 고장내용 : 승강기 내부 빗물 유입으로 부품고장(기판)

2) 고장원인(합동조사, 기전설비과, 승강기유지관리업체,시공업체)

- 우천시 승강기 상부에 설치된 갤러리창(승강기내부 환기용)을 통하여 빗물이 유입되어 승강기 부품(전기시설)의 고장으로 판단됨.

갤러리창	빗물흔적

3. 합동조사후 협의의견

- 고장일시 : 2021.03.10(수) 11:00

- 조사참여 : 기반시설과 김일문,기전설비과 김효준, 승강기 유지보수업체

승강기 시공업체(토목,건축분야)

- 조사결과 : 승강기 내부로 빗물유입은 승강기 외장재의 결함사항은 아닌 것으로 확인 되었으나, 승강기 최상부 설치된 갤러리창(환기시설)의 틈으로 우천시 강한 비바람이 불 때 들이쳐 유입된 사항으로 판단됨.

- 조사의견 : 성수대교북단은 바람이 많은 곳으로 향후 우천시 재차 빗물 유입으로 기계, 전기시설의 고장으로 연결될 수 있음에 따라 빗물 차단과 열기로인한 시설 보호를 충족하는 조치가 필요함.

- 조치방안 검토

갤러리창 내부에 날개를 기존 시설보다 연장설치하여 외부로부터 비바람시 차단효과 및 환기효과 충족(날개와 날개사이에 설치하여 시공시 고소작업차량 필요)

3. 보고자의견

가. 개략공사비 : ≒ 3,000천원

나. 작업지시 : ‘21년 접근시설유지관리(연간단가)에 작업지시하여 조속히 조치하고 추후 설계변경시 정산.  끝.