문서번호	운영지원과-1826
결재일자	2021. 3. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영지원과장
박정식		03/12 권도석
협조

2021년 서울기록원 태양광 시설 안전점검 계획

2021. 3. 12.

서울기록원

[운영지원과]

서울기록원 태양광 시설 안전점검 계획

서울기록원 태양광 시설에 대한 안전관리점검 계획을 수립하여 화재 등에 의한 안전사고를 미연에 방지하고자 함.

□ 추진 근거

○「2021년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획」

녹색에너지과–5178(2021. 2. 27.)

□ 점검 개요

○ 점검대상 : 서울기록원 태양광 발전설비

- 설치년월 : 2018년 12월

- 설비용량 : 45.36KW , 380V

○ 점검기간: 2021. 4. 12.~2021. 4. 30.(3주간)

○ 점 검 자: 전기안전관리자 및 관리부서 담당자

○ 점검방법:『태양광설비 안전점검 체크리스트』에 의거 이상 유무 확인

□ 주요 점검내용

○ 외관상 모듈 파손이나 균열 여부

○ 인버터 및 접속함 내부의 청결상태

○ 지지대의 휨 또는 콘크리트(기초 등)에 균열

○ 접속함 및 분전함의 발열여부

□ 점검결과에 따른 조치사항

○ 점검결과 현장에서 처리 가능한 사항은 즉시 조치하고, 태양광 시설 문제인 경우는 하자보수 처리함

- 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항: 현장에서 시정 조치

- 태양광 시설(모듈, 구조물, 접속함, 인버터)에 관한 사항: 즉시 해당

업체에 통보하여 하자보수 처리함

※ 태양광 하자보수기간:  2021. 12. 11.까지

□ 행정사항

○ 태양광시설 안전점검 계획 녹색에너지과 제출 (2021. 3. 12.까지)

○ 점검결과 태양광 모니터링 시스템 입력 (2021. 5. 31.까지)

붙임  태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.