문서번호	시설관리과-4309
결재일자	2021. 3. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
모규환	김재영	03/12 김근태

주택건설사업계획승인 신청에 따른 협의보고 (반포동 100-6)

2021. 3. 12.

주택건설사업계획승인 신청에 따른 협의보고

□ 현    황

○ 관련문서: *************************

○ 위    치: *****************

○ 건 축 주: ******

○  건축규모:  **************************

○ 용도 및 공사종별: **************************************************

□ 검토내용

○ 수계: 반포배수지급수구역(배수지표고: 59m, 분기점표고: 34.74m)

○ 주변 배수관 : D300㎜ 출수상태 양호(분기점 수압: 2.4㎏/㎠)

○ 관경검토

- 공동주택(도시형생활주택112세대 및 아파트 1세대) 구경산출 :  아래표에 의해 113세대는 ⵁ50mm가 적정

(※ 본부 급수설비과-8628(2020.9.24.))

가구 또는 세대수	3	8	21	45	140	300
급수관 지름의 최소기준(㎜)	20	25	30	40	50	80

- 근린생활시설 연면적 : 4,123.49㎡

∘출수량 : 4,123.89㎡ × 30ℓ ÷ 7Hr ÷ 1,000 = 17.673㎡/hr

∘상기시간당 출수량(17.673㎡/hr)에 의한 구경은 다음표(14.634 초과 31.356 이하)에 해당

구경별 출수량	15	20	25	30	40	50	65
시간당 출수량	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634	31.356	62

- 계량기 구경 : 가정용 50mm, 일반용 50mm 결정

□ 조치의견

○ 급수가능지역으로 붙임과 같이 회신코자 함.

- 급수방식: 겸용직결급수방식

- 분기위치: 강남대로(D=300㎜)

- 급수협의 이행조건으로 건축허가 가능

- 서울특별시 수도조례 시행규칙 제9조에 따라 대지경계선으로부터 3m이내의 장소에 수도계량기보호통 설치공간을 확보하여야 급수공사 가능

붙 임 : 1. 관련문서 1부.

2. 건축허가신청서 1부.

3. 급수협의조건 1부.  끝.

4. 관망도 및 출수량표 1부.  끝.