문서번호	정수시설과-2862
결재일자	2021. 3. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김희송		03/12 전훈
협 조

2021 수위계측 시설 유지관리 계획

2021. 3.

암사아리수정수센터

정수시설과

2021 수위계측 시설 유지관리 계획

정수 공정 계측용 수위계에 대한 효율적인 유지관리방안을 마련하여  안정적인 아리수 생산에 기어코자 함

□ 수위계 설치현황

구 분	1정수장(취수)	2정수장(취수)	고도정수시설
*******	***	**	**
***	************ *********** ************ *********** ************ ************	************** ************* ************** ************* ************** **************	*********** ************ **************
***	***********	************* *************
****	************ ************	**************

□ 문제점

❍ 잦은 수위계 고장

- 정수센터 특성상 약품 및 가스에 수위계가 영향을 받아 잦은 고장 발생

- 주․예비 수위계가 같은 타입으로 시설되어 있어 동시 고장 발생

❍ 수위계 보수기간 상당시일 소요

- 수위계  고장시 현장보수는 2일 이내에 수리 가능하나 교체 및 공장에서 수리시 최대 5일까지 소요되어 해당공정 원격제어 불가.

- 제작사에 재고가 없어 교체상황 발생시 재고 확보 어려움

※ 보수 소요시간(현장보수:2일, 교체:3일, 공장수리:5일)

□ 개선방안

❍ 예비 수위계는 다른방식의 수위계로 설치하여 관리

- 주요지점(중계 제1,2펌프장 흡수정)의 초음파수위계는 다른 종류 수위계로 설치하여 이중화(압력식 또는 레이더방식 등 설치 검토)

※ 중계 제2펌프장(8.22,8.29) 고장사례

- 상용(A) 및 예비(B) 수위계가 모두 초음파로 되어 있어

서지침입 또는 현장여건 악화시 동시에 고장되는 사례 발생

❍ 예비품을 확보하여 보수기간 단축

- 고장빈도가 잦은 수위계 예비품 확보 : 초음파 수위계 5대 구매

- 수위계 고장시 사전에 확보한 수위계로 신속히 교체하여 설치하고 수리는 별도 진행(교체는 긴급복구 업체 활용)

- 철거하여 보수 완료된 수위계는 예비품으로 확보

❍ 수위계 관리는 관리대상을 만들어 관리

- 수위계 고장 및 보수 관리를 위하여 관리대상을 만들어 관리

- 관리대장 : 고장사항은 제어실 일일업무일지, 현장점검 시 고장사항 등 기록 최대 3일 이내 처리토록 관리

※ 보수대장 양식(안)

고장 일시	시설물명	수위계			보수 완료 일자	보수내용	고장원인
		형식	제작사	설치 일자

□ 예비자재 구매계획

❍ 구매수량 : 활성탄흡착지전용(3대), 여과지 등(2대)

❍ 소요예산 : 15,000천원

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비.

□ 행정사항

❍ 수위계 통합관리시스템을 적극 활용하여 신속하게 이상유무 확인

❍ 주말 등 휴일에 수위계에 이상 발생 시 제어실에서 담당자에게 유선통보하여 신속한 보수가 되도록 개선.  끝.