문서번호	시설관리과-4887
결재일자	2021. 3. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설운영팀장	기전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
김용만	오정훈	이준호	03/12 김정일
협 조

수색배수지 급수체계 개선에 따른 기대효과

2021. 3.

서부수도사업소

수색배수지 급수체계 개선에 따른 기대효과

수색배수지의 안정적인 급수운영을 위하여 급수구역 ***********의 3년에 걸쳐 조정하여 급수환경 변화에 대응하는 급수체계를 개선을 완료하고 기대 효과를 보고드림.

Ⅰ				추진배경
		c

❍ 수색배수지 급수구역 내 수색증산재정비촉진지구 주택재개발정비사업에 따른 수색동 일대 수색배수지 급수구역 급감으로 급수환경 변화

❍ ************************************************** 신설, *****에서 *****로 수계변경하여 증산동 고지대 급수공급 추진

❍ *************************************되어

배수관 노후에 따른 교체, 유지관리 및 운영 개선 필요

Ⅱ				현황 및 문제점
		c

□ 배수지 시설 및 급수현황

구 분	수색배수지	증산배수지	진관배수지
용 량	500㎥	60,000㎥	20,000㎥
운영수위	HWL 140m/ LWL 135m	HWL 61m/ LWL 55m	HWL 98m/ LWL 92m
급수구역	수색동 외 2개동	응암동 외 5개동	갈현동 외 5개동
급수세대	8,830세대	67,448세대	32,000세대
일 최대급수량	2,555㎥/일 (→ 900㎥/일)	63,000㎥/일	25,000㎥/일
체류시간	4.7hr (→13.3hr)	22.9hr	19.2hr

❍ 급수계통도

*** ****	⇨	**** ***	⇨	***** ********	⇨	** ***	⇨	****

□ 증산(배)가압장 현황

- 위    치 : 은평구 증산동 산18-6

- 일공급량 : 2,200㎥/일

- 펌  프 : 150HP×3대

- 토출량 : 4.2㎥/min

□ 문 제 점

□ 수색동 일대 주택재개발 사업으로 급수관 단절로 수색동 300번지일대

단수 상황 발생

□ 증산동 수색배수지 노후 배수관로(D=80mm/CIP/1983)불가

- 임야지역으로 산지 점용협의 등 절차가 장기간 소요되어 수질저하 우려

- 좁은 골목길 등 노후 배수관 정비가 어려우며, 유지관리에도 취약

□ 신사동 일대 다량급수처(아파트 3개 단지 840세대) 저수조에 담수하는 특정시간대 펌프 중단 급수시 주변지역 소출수 발생

＜급수계통도＞

수색 주택재개발 구역	증산 노후 골목길 전경	신사동 일대 전경

Ⅲ				개선대책
		c

□ 기본방향

□ 급수환경 변화에 대응하여 수색배수지를 중심으로 급수구역 조정

□ 증산(배)가압장 펌프 부담 완화와 배수관 유지관리 개선

□ 추진내용

□ 수색배수지 급수구역 (증산,수색) 증압 급수로 변경하여 안정 급수 및 예산절감

(수색배수지 → 증산배수지로 급수체계 전환 시행)

- 위 치 : 은평구 *******번지 일대

*********************************************

- 급수세대 : 약 150세대

- 급수계통 변경

당초	*** ****	⇨	**** ***	⇨	***** ********	⇨	*****	⇨	** **
					**************		****************		**********

변경	*** ****	⇨	**** ***	⇨	*****	⇨	*****	⇨	** **
					**************		*******		**********

․고지대(H52m) 수색동일대 150세대를 증산배수지 급수로 변경

․D250㎜ L=750m 노후배수관 폐쇄 및 경계밸브 설치

□ 수색배수지~증산동 임야에 매설된 노후관 정비를 위해 증산증압장 설치하여 *********** 수계변경

- 위    치 : 은평구 증산동 ************번지 일대

***********************

- 급수세대 : 약 360세대

- 급수계통 변경

당초	*** ****	⇨	**** ***	⇨	***** ********	⇨	*****	⇨	** **
					**************		****************		**********

변경	*** ****	⇨	**** ***	⇨	*****	⇨	*****	⇨	** **
					**************		*******		**********

․고지대 (H79m) 증산동 360세대 세대를 수색배수지 증압급수로 변경

․D80㎜ L=445m 노후배수관 폐쇄 및 경계밸브 설치 퇴수

□ 다량급수처 급수 시 ****************************로 신사동 아파트 2개 단지를 *******로 변경

- 위 치: 신사동 뉴신사신성,신사현대1차

*********************************

- 급수계통 변경

당초	*** ****	⇨	**** ***	⇨	***** ********	⇨	*****	⇨	** **
					**************		****************		**********

변경	*** ****	⇨	**** ***	⇨	**** ***	⇨	*****	⇨	** **
							**************		**********

Ⅳ				추진결과
		c

□ 수색동 고지대 100세대 급수체계 전환

□ 추진개요 ┎ 기존 : 수색배수지 → 수색동(고지대 100세대)

┖ 변경 : 증산배수지 → 수색증압장(신설) → 수색동(고지대 100세대)

- 주택재개발 구역 기존관 폐쇄 및 증산배수지 수계로 편입

- 증산배수지 배수관에서 분기하여 수색증압장 신설 및 고지대 급수

□ 추진결과

- ’19. 8. : 사업시행인가 신청에 대한 협의 및 회신

- ’20. 3. : 수색증압장 신설

- ’20. 3. : 급수구역 조정 완료(수계전환)

□ 증산동 일대 360세대 급수체계 전환

□ 추진개요 ┎ 기존 : 수색배수지 → 증산동(360세대)

┖ 변경 : 증산배수지 → 증산증압장(신설) → 증산동(360세대)

- 수색배수지에서 증산동으로 급수하는 노후 배수관 폐쇄

- 증산배수지 배수관에서 분기하여 증산증압장 신설 및 급수

□ 추진결과

- ’19. 11. : 증산증압장 신설 검토

- ’20. 10. : 증압장 설치 및 관로부설

- ’20. 11. : 급수구역 조정 완료(수계전환)

□ 신사동 일대 다량급수처 840세대 급수체계 전환

□ 추진개요 ┎ 기존 : 수색배수지 → 신사동(1,140세대)

┖ 변경 ┏ 수색배수지 → 신사동(300세대)

┗ 진관배수지 → 신사동(840세대)

- 신사동 구역내 다량급수처(아파트 2개소) 밸브조절로 진관배수지로 전환

□ 추진결과

- ’20. 12. : 밸브조정으로 다량급수처 2개소(뉴신사신성,신사현대1차) 수계전환

- ’21. 02. : 다량급수처 1개소(이랜드타운) 수계전환

Ⅵ				기대효과
		c

□ 안정적인 급수체계 유지

❍ 수색배수지 급수구역이 조정으로 적정 체류시간 확보 (**************)

- 급수구역 : ***************** → *******

- 일 평균급수량(‘20.12.10~29.) : ******

- 일 최대급수량 : ********************* → ******************

- 체류시간 : ***************

□ 노후배수관 폐쇄 및 순환 배수관망 형성 등으로 안정급수 확보

❍ 증산아리수올림터 전력량 감소에 따른 전기료 감액 및 올림터 내부배관 수충격 완화로 누수 등 방지

❍ 수색증압장 원인자 설치에 따른 수질저하 우려 해소 및 증압장 건설비용 예산절감

□ 예산절감 : 총 923백만원

❍ 교체대상 노후관을 비 예산 사업으로 시행 예산절감 : 600백만원

· 노후관 정비구간의 원인자 시공으로 예산절감 (재개발사업 원인자부담)

· 노후관로 폐쇄 (D80~250mm, L=1,195m) 수색동 150세대,           증산동 360세대 증압장 신설로 안정적인 아리수 공급 구축

□ 전력유지관리비 : 143백만원/10년

- 수색배수지 급수량 감소로 인한 전력비 절감

· 한달 요금 최대 1,190,120원 절감[4,079천원(’18.8.) → 2,889천원(20.10.)]

□ 펌프 교체비용 : 80백만원/10년(교체비 50백만원 + 수명연장 30백만원)

- 신사2동 구역 다량급수처 3개소 급수구역 조정으로 펌프용량 감소에 따라 노후 펌프 교체시 비용절감(당초 펌프교체비용의 50%적용)

- 펌프 교체수명 연장(당초 11년 → 연장 15년 :교체비 30% 절감)

□ 증압장 신설비용 : 100백만원

- 수색13구역 주택개발조합에서 원인자 설치하여 신설비용 절감.

Ⅴ				행정사항
		c

❍ 수계변경 결과보고 (사업소→ 본부 배수과, 계획설계과)

❍ 수계변경에 따른 수전내역 변경 (요금과)

❍ GIS시스템 자료 등록 및 수정사항 반영 (급수운영과)

붙임  1. 급수구역 변경도 각 1부.

2. 수전내역(변경) 각 1부.  끝.