문서번호	운영과-3424
결재일자	2021. 3. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		03/15 최영효
협 조
	주무관			이상영

제3처리장 습식탈황설비(2만) 분사노즐 정비 외 2 청소계획 보고

2021. 3.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

제3처리장 습식탈황설비(2만) 분사노즐 정비 외 2종 청소계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 습식탈황탑(2만) 전처리 탈황탑 촉매 분사노즐 정비 외 2종에 대하여 효율적인 운영에 정기 청소를 시행하고자 보고 드립니다.

※ 습식탈황설비(2만) 분사노즐 정비 외 2종 청소

1		점검대상

점검일시 : 2021. 3. 5.

점 검 자 : 주무관 이상영, 주무관 류의창, 주무관 도형철

점검대상 : 제3처리장 습식탈황설비(2만) 탈황탑 효율 운영점검

2		점검내용

제3처리장 습식탈황설비(2만) 상시가동하는 설비로 정제효율 증대를 위해 정기 PV충진재(여재)을 교체 및 전처리 촉매 분사노즐(48개소) 소지가 필요한 실정임.

전처리 탈황탑 내부 및 익스펜션 죠인트가 유황덩어리 퇴적으로 막힘이 발생되어 통수작업이 요구됨.

<탈황탑 내부 유황 고착>               <여재 노후 현장>

전처리 탈황탑 분사펌프용 흡입측 및 액상촉매 분사노즐에 촉매 스케일 막힘현상으로 배관 철거 통수작업이 필요한 실정임.

#3습식(2만) 배관 내 유황 퇴적물 고착으로 인한 정제시설 막힘으로 제3소화조 상부 안전밸브 분출 잦음, 악취민원 우려의 소지가 됨.

충진제(여재) 제거후 폐기물 운반 및 적재(마대) 필요로 함.

3		조치계획

제3처리장 습식탈황설비(2만) PV충진재(여재)을 교체 및 액상촉매 분사노즐 소지 등 막힘관내 통수작업을 시행하고자 함.

탈황탑 및 익스펜션 죠인트 분해후 유황덩어리 소지 및 전처리 탈황탑 액상촉매 분사노즐 정비를 실시하고자 함.

제3습식탈황설비(2만) 건설 폐기물(여재 등) 별도 처리시행 하고자 함.

공정안전상 소화가스 정제시설 실적이 있는 전문사업자 견적의뢰후 최저 가격을 제시한 업체로 선정하고자 함.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법 : 소액 전자세금계산서 및 계좌이체

소요예산 : 금4,818,000원(부가세10%포함)

예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비(슬러지분야 소규모 수선).  끝.

붙임  견적서 2부.