“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강동수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제목	전식방지설비(8-B-1) 휴지 보고

1. 우리 사업소에서 관리하고 있는 전식설비(관리번호 8-B-1)의 외부 전원 공급처인 방이     2동주민센터의 재건축으로 인해 전기 공급이 중단되어

2. 해당 시설물에 대해 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준에 의거 긴급     점검하고, 관련 내용에 따라 해당 시설물을 다음과 같이 휴지 및 관심 대상 시설로

지정 하고자 합니다.

가. 내 용

〇 근거: 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준 제20조 2항

- 휴지시설 전위값: -600〜-850mV

〇 현재 전위측정값: -684〜-742mV

나. 휴지기간: 현재부터〜42개월(방이2동 주민센터 재건축 완료시까지)

붙임  전식측정값 및 전식 측정 사진철 1부.  끝.

							강동수도사업소장
주무관							진한얼			기전팀장					함태광					시설관리과장					03/15 김종원
협조자
시행			시설관리과-4300									(						)		접수											(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과															/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)