문서번호	정수과-1218
결재일자	2021. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		03/15 이해원
협 조
	주무관			박형수

1정수장 중염소 투입기 점검 결과 보고

2021. 3.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

1정수장 중염소 투입기 점검 결과 보고

1정수장 중염소 투입기 부품고장 및 투입 불안정으로 전문(설치)업체와 아래와 같이 합동점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

1		개 요

□ 근     거: ‘염소설비 유지보수 및 (기술)안전점검 계획(정수과-1123, 2021.3.9)

□ 점검일자: 2021.3.12(금)

□ 점검대상: 1정수장 중염소투입기 1,2호기

□ 점 검 자:  전문경력관 유병생

㈜동방수기 도재돈, 김종현

2		현황 및 문제점

□ 1정수장 중염소 현황

구 분	규 격	형 식	설치년도
***********	******	*******	****************
***********	******	*******	****************

□ 문제점

○ 2020년 12월 31일 1정수장 전염소 2호 투입기 컨트롤러(SCU)고장

→ 투입량 디지털표시  불가로 1정수장 중염소 2호 컨트롤러로 대체 운영중(2호 투입불가)

○ 2021년   3월  3일 1정수장 중염소 1호 투입기 투입시 투입량 제어 불량

→ 가스유량계 헌팅 및 캘리브레이션 불량

3		점검 및 조치사항

□ 점검결과 및 조치(예정)사항

구 분	점검결과	조치(예정)사항
중염소투입기 1호	가스유량계 불량	- 가스유량계 센터 재고품(중고)으로 교체 - 캘리브레이션 실시
중염소투입기 2호	컨트롤러(SCU) 교체	- 컨트롤러(SCU) 센터 재고품(중고)으로 교체 - 현재 수동투입만 가능(자동운전) 불가 ↳ 차기(1분기) 점검시 액츄에이터 교체예정

□ 점검사진

1호기 교체 전	1호기 교체 중	2호기 컨트롤러(SCU)교체		캘리브레이션 작업

4		향후 계획

□ 노후 중염소 투입설비 2022년 예산 편성 및 교체 예정

○  1정수장 투입기(관리전환 기기) 노후화로 전·중염소 투입기 4대 교체 필요

붙 임: 염소투입설비 점검일지 각 1부. 끝.