문서번호	정수과-2686
결재일자	2021. 3. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★전문관	정수과장
강석규	03/15 방진표
협 조
	주무관		임희아
	주무관		정의선

‘21년 입상활성탄 팽창율 1분기조사 보고

2021.03

광암아리수정수센터

(정수과)

입상활성탄 팽창율 조사 결과 보고

활성탄 팽창율 측정하여  운영자료로 활용하여 깨끗하고 안전한 아리수 생산에 만전 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 관련근거

□ 2020 서울시 고도정수처리 운영매뉴얼(서울물연구원)

- 활성탄 팽창율 조사 주기 : 분기 1회, 유충발생시 제외

- 역세척후 배출수 탁도, 공기세척, 물세척 적정소독 여부

□ 조사 방법

□ 물세척시 팽창률 측정기를 사용하여 팽창하는 높이를 측정

□ 물세척시 활성탄 높이가 증가함으로 타일 높이를 측정

- 지점 : 활성탄지 역세척시 측정

Ⅱ		입상활성탄 시설 현황

□ 시설현황

구 분	시설현황	구 분	시설현황
****	***********	****	**********
***	*********	*******	*****
****	*************** *************	******	************
		****	*****
******	**	****	********* ******
*********	*****	******	****
**********	*****	******	**********
*******	************************************

Ⅲ		입상활성탄 팽창율 조사 현황

□ 활성탄지 팽창률 조사

□ 1분기 조사 현황(2021.3.3.)

구분	기준높이(m)	실측높이(m)	팽창높이		팽창율
2지	2.56	3.46	0.90		35%
수온5.07℃ 팽창율 운영기준 25 ~ 35%,역세펌프 3대 가동, 팽창율 35%(0.9m/2.56m) 역세펌프 2대 → 3대 가동(3.3)

□ 활성탄지 역세척 소독 및 배출수 탁도

구분	기준높이(m)	실측높이(m)	팽창높이	팽창율
2지	2.56	3.46	0.90	35%
공기 3분(95㎥/분, 블라워1대 ÷114.4㎡ = 0.83m/분) 물 28분(3,975㎥/시,펌프3대 ÷114.4㎡ = 0.58m/분), 배출수 탁도 0.5NTU

Ⅳ		보고자 의견

□ 해빙기를 맞이하여 팽창율 조사하여 역세펌프 2대에서

3대 가동함.끝