문서번호	기전과-3152
결재일자	2021. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
최재호		代정법관	03/16 김영철
협 조
	주무관			代정법관
	주무관			정법관
	주무관			최진일
	주무관			김성균

「2021년 해빙기 대비」

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 3.

서부도로사업소

(기 전 과)

「2021년 해빙기 대비」

도로기전시설물 안전점검 결과 보고

2021년 해빙기 대비 도로기전시설물에 대한 일제 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드리며, 적출사항 개선하여 안전 취약시기의 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

☐ 『2021년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행』

: 하천관리과-2409(2021.2.18.)

☐ 『해빙기대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림』

: 도로시설과-2056(2021.2.18.)

☐ 『2021년 해빙기 대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획』

: 기전과-2339(2021.2.22.)

2		점검 개요

☐ 점검 기간 : 2021. 2. 22.(월) ~ 2021. 3. 12.(금)

☐ 점검 대상 : 43개소 (터널, 지하차도, 교량 및 고가차도 도로기전시설물)

구 분	합 계	터 널	지하차도	가로등 (교량, 고가차도, 지하차도 상부)	비 고
시 설 물	43	6	12	25

☐ 점검 방법 : 자체 점검반 구성 운영 (육안 및 장비이용 점검)

❍ 점검반 구성 : 3개반 (총 14명)

구 분	터 널	지하차도	교량 및 고가차도	인 원
총 괄	기전과장			1명
반 장	윤석주	최재호		2명
반 원	정법관, 최진일, 김성균, 전기안전관리자(3명), 최정화	김상호 차국진	권순모 김종수	11명

☐ 주요 점검사항

❍ 터널 및 지하차도 : 수배전반, 조명설비, 방재설비, 환기시설 등

정상작동 여부 및 유지관리 상태

❍ 가로등 : 분전반 내외부 상태, 가로등 및 경관조명 관리 상태

❍ 터널 및 지하차도 관리실 환경정리

3		세부 점검 내용

☐ 터널 기전설비 점검

❍ 터널 기전설비 현황 : 6개소

구 분	수배전 설 비	조명등	방 재 설 비						비 고
			소화기	소화전	비상경보 비상방송	송풍기	발전기	CCTV
합 계	163	5,245	522	153	391	23	5	138
남산1호	59	1,600	205	69	133	15	1	45
남산2호	49	898	108	36	68	4	-	33
남산3호	45	1,064	97	48	102	4	2	25
금 화	5	730	48	-	68	-	1	14
월드컵	2	442	24	-	-	-	1	6
봉 산	3	511	40	-	20	-	-	15

❍ 점검 기간 : 2021. 2. 22.(월) ~ 2021. 3. 12.(금)

❍ 점검 방법 : 기전설비 관리상태 점검 및 작동시험

❍ 점 검 자  : 반장(윤석주) 외 7명

- 수배전반 및 전력설비 : 윤석주, 정법관, 전기안전관리자, 최정화

- 방재설비 : 최진일, 전기안전관리자, 최정화

- 조명설비 : 김성균, 전기안전관리자, 최정화

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘터널 기전설비 점검표’ 참조

- 수배전반 및 전력설비 : 육안점검 및 작동시험(수배전반, 발전기,

제연설비, 소화설비, CCTV, 긴급전화 등)

- 조명설비 : 조명제어반 및 조명등 동작상태

- 관리실 청결상태

☐ 지하차도 기전설비 점검

❍ 지하차도 기전설비 현황 : 12개소

구 분	분전함 (관리실 포함)	조명등	방 재 설 비				비 고
			소화기	배수펌프	발전기	CCTV
합 계	23	2,052	129	17	6	82
퇴계로	2	88	13	4	1	7
서빙고	2	118	15	3	1	9
증 산	5	289	27	3	1	35
성 산	2	139	13	3	1	4
모래내	2	137	13	4	1	8
연 희	1	112	4	-	-	1
잠수교북단	1	137	4	-	-	18	승강기:1
두무개	2	234	4	-	1	-
의주로	1	55	4	-	-	-
이태원	2	306	8	-	-	-
남산2호	1	77	4	-	-	-
신 사	2	360	20	-	-	-

❍ 점검 기간 : 2021. 2. 22.(월) ~ 2021. 3. 12.(금)

❍ 점검 방법 : 지하차도 조명 및 배수펌프 등 육안점검 및 작동시험

❍ 점 검 자  : 반장(최재호) 외 2명

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘지하차도 기전설비 점검표’ 참조

- 배수펌프 및 방재설비 : 육안점검 및 작동시험(수배전반, 발전기, 소화기, CCTV 등)

- 분전함 내외부 점검 및 조명등 동작상태

- 관리실 청결상태

☐ 교량 및 고가차도 가로등설비 점검

❍ 교량 및 고가차도 가로등설비 현황 : 25개소

구 분	분전함	조 명 등 현 황
		합 계		차 도 등		보 행 등		육 교 등		교량 하부등	경관 조명
		등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등	등주	조명등
합 계	46	1,269	3,524	1,234	1,415	22	35	19	19	48	2,009
한강교량	21	662	2,309	621	704	22	30	17	17	2	1,556
일반교량	5	267	285	267	280	-	5	-	-	-	-
고가차도	13	255	785	253	286	-	-	2	2	46	453
지하차도 상부	7	85	145	93	145	-	-	-	-	-	-

◆ 한강교량(4) : 양화, 마포, 서강, 원효대교     일반교량(2) : 구룡교, 월드컵대교 접속교

◆ 고가차도(12) : 모래내,한남1,두무개,남산소월,한남2,욱천,삼각지,성산,서소문,현저,봉원,남산육교

◆ 지하차도 상부(7) : 의주로,퇴계로,이태원,서빙고,증산,성산,모래내

❍ 점검 기간 : 2021. 2. 22.(월) ~ 2021. 3. 12.(금)

❍ 점검 방법 : 분전함, 가로등주, 조명등 점등(가로등, 경관조명)여부 점검

❍ 점 검 자  : 반장(최재호) 외 2명

❍ 점검 내용 : 붙임 ‘가로등(경관조명) 기전설비 점검표’ 참조

- 선로 절연저항 측정

- 분전함 내외부 점검 및 조명등(가로등, 경관조명) 동작상태

- 가로등주 손괴 여부

4		주요 적출 사항

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
1	남산3호터널	하행 소화전 배관(100mm) 누수발생	누수 부분 조치 중	조치중
2	금화터널	상행 3, 4번째 거리표시유도등 부점등	수리 예정	조치중
3	금화터널	라디오재방송설비 1개 채널(CBS) 고장	수리 예정	조치예정
4	지하차도 중앙감시반	- 원격감시시스템 통신불량 (증산, 성산지하차도)	현장 모뎀 및 통신CPU 점검 후 정상작동	완료
5	잠수교북단 지하보도	승강기 비상 통화장치 고장	부품 교체 및 수리 완료 후 정상작동	완료
6	마포대교	전등선로 누전발생	구간 선로 교체 예정	조치중
7	원효대교	부점등 발생	램프, 안정기 교체 완료	완료
8	현저고가차도	부점등 발생	램프, 안정기 교체 완료	완료
9	욱천고가차도	가로등 부점등	램프 및 안정기 교체완료	완료

5		적출사항 조치계획

☐ 경미한 사항 : 자체보수 및 정비 실시

☐ 중대 또는 즉시조치 불가한 사항

: 조치계획 수립 후 전문업체에 보수의뢰 또는 예산확보 후 향후 조치

※ 전문업체 : 연간단가업체 또는 해당 시설물 제작·설치 업체 등

6		행정 사항

☐ 2021. 03. 16. : 해빙기 대비 점검결과 제출 (도로시설과)

☐ 2021. 04. 02. : 풍수해 대비 1차 점검 및 조치결과 제출 (하천관리과)

※ 풍수해 대비 1차 점검은 해빙기 대비 점검으로 대체

☐ 2021. 04. 05. ~ 04. 23. : 풍수해 대비 2차 점검 및 조치

※ 풍수해 대비 2차 점검은 1차 점검 시 미조치 사항 위주로 점검 및 조치

☐ 2021. 05. 07. : 풍수해 대비 2차 점검 및 조치결과 제출 (하천관리과)

붙임  해빙기 대비 안전점검 결과 제출자료 1식.  끝.