문서번호	배수과-2539
결재일자	2021. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
문정주		김근용	전결 03/16 신용철
협조	주무관		박종혁
	주무관		조성균

2021년 송배수관 비굴착 정비구간 상태평가 계획

2020. 3.

상수도사업본부

(Seoul Water)

2021년 송배수관 비굴착 정비구간 상태평가 계획

금년 송배수관 비굴착 정비공사의 조기 추진을 위한 설계 용역 착수 전 관 상태 평가를 위한 사전 작업 등 추진 계획을 보고 드림.

1		현황

□ 2021년 비굴착 정비구간

❍ 대상(총 3건, 정비연장 5㎞)

연번	공사명	기존관 현황
		매설년도	관종	관경(㎜)	연장(m)
1	동부간선도로 장기사용 송배수관 정비공사	‘82	강관	1200	2000
2	목동교~도림교간 장기사용 송배수관 정비공사	‘79	강관	1000	2000
3	함지박사거리~방배초교간 장기사용 송배수관 정비공사	‘79	강관	900	1000

❍ 금년 비굴착 갱생 대상을 포함하여 대형 송배수관의 연차별 체계적 정비를 위해 설계 용역 시행 예정(’21. 4월 착수 예정)

- ’21년 비굴착 정비대상은 상반기 중 설계서를 우선 납품받아 공사 예정

	《 용역개요》
‣ 용 역 명 : 장기사용 대형 송배수관 정비공사 기본 및 실시 설계용역 ‣ 용역기간 : 착수일로부터 600일 ‣ 사업규모 : 관경 900~2,000㎜, 총 연장 34㎞ ‣ 진행단계 : 입찰 공고 중(’21. 4. 1. 개찰)

□ 비굴착 정비 전 기존관 상태평가 평가 필요

❍ 신속한 사업진행을 위해 설계용역 착수 전 상태평가 사전절차 우선 추진

- 관 내부 직접평가 출입용 점검구 사전 설치

- 시험기관 평가기간을 고려하여 시편 채취 후, 사전 시험의뢰

				관 상태 평가 항목
											우선 시험항목
간접평가								직접평가
부식환경(수질부식성, 토양부식성, 전기방식), 관제원(관경,매설연수), 외부하중(매설깊이,도로형태), 내부하중(최대수압), 사고이력 등								내부슬라임, 내ㆍ외면 도장상태, 내부결정상태, 내ㆍ외면부식상태, 기계적강도(인장강도,연신율), 화학적 조성 등

2		세부 추진계획

□ 직접진단 관내부 출입용 점검구 설치 및 시편 채취

❍ 관할 수도사업소 시행(’21.3월 말까지)

	《 본부 주관 실무자 회의(’21. 2.24)》
‣ 점검구 구경은 향후 조사자 출입을 고려 700㎜ 이상으로 설치 ‣ 기존 밸브실 활용이 어려운 경우 점검구실 설치 ‣ 육안조사를 위한 관 퇴수, 조사자 안전을 위해 경계밸브 사전점검 및 보수 ‣ 장기사용 송배수관 정비공사 예산 우선 사용(시설비)

□ 평가항목 시험의뢰

❍ 토양 부식성(5개항목) ⇨ 서울물연구원

↳ 토양비저항,(현장시험)pH, 산화환원전위, 함수율, 산화물(염소/황산 이온)

- 터파기 시 현장시험과 흙 시료 채취가 용이하며 ’20년 연구수행 경험 有

❍ 기계적 강도(3개항목), 화학적 조성 ⇨ 전문기관(한국화학융합시험연구원)

↳ 인장강도, 연신율, 항복강도

3		향후계획

□ 평가항목별 시험의뢰

❍ 서울물연구원 시행가능 항목 시험 협조 요청

❍ 사업소별 기존관 채취 시편은 전문기관에 의뢰

- 시험수수료 납부는 장기사용 송배수관 정비공사 예산 사용
(예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설부대비)

□ 설계용역 착수 후, 적정 정비방안 마련

❍ 사전시행 시험항목 결과는 계약체결 용역사에 제공

❍ 용역사는 기존관 내부 직접 조사 완료 후, 최종 상태평가 시행

- 내부슬라임 정도, 도장▪결절▪부식 상태 등.  끝.