	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년도 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 자체계획 보고(종로)

1. 재난관리과-1806(2021.3.12.)호 “2021년도 상빈기 소방용수시설 일제 조사 정비계획       알림”과 관련입니다.

2. 위와관련 종로119안전센터에서 수립한 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사·점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 3. 29.(월) ~　4. 16.(금)

※ 훈련 및 기상악화 등 사유 발생시 조사일정 탄력적으로 실시

나. 점검대상 : 총 413개소(소방용수시설 363개소, 저수조11개소, 비상소화장치 39개소)

다. 내    용

1) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

2) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

3) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 소방용수시설(저수조 맨홀뚜껑) 및 비상소화장치함 사진 현행화 철저

4) 소방기본법 시행규칙(별표2) 변경에 따른 소화전 뚜껑 현황 조사

5) 노후소화전(30년 이상) 점검실시 후 노후 등급별 재분류

6) 보행 지장 지상식 소화전 및 주차구획선 내 소화전 설치 여부 조사

7) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 조사

라. 조사방법

1) 주간 근무자 소방용수시설 조사(출장 4시간), 출동대기 근무자(초과근무 4시간)

- 일제조사에 임하는 직원은 복장(활동복 또는 기동복, 기동모) 및 코로나 19관련 마스크            착용 및 개인보호장비 착용 철저

2) 종로의용소방대 날짜별 4명 직원과 병행조사

※ 안전관리 책임자 : 안전센터장(각 팀별 팀장)

붙임 1. 2021년도 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 보고(종로) 1부.

2. 2021년도 상반기 소방요수시설 일제조사 계획(종로) 1부. 끝.

	종로119안전센터장
담당자	양삼종		1팀장	김해천		119안전센터장	03/16 유재열
협조자
시행	종로119안전센터-1112	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 종로구 돈화문로 30 종로119안전센터 (묘동)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	747-7119	/전송	764-0119	/	39750@seoul.go.kr	/	대시민공개