투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수시설 A동 탈수기1,2호 컨베이어(2단) 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0309호(2021.3.16.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수시설 A동 탈수기1,2호 컨베이어(2단) 수리 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수시설 A동 탈수기1,2호 컨베이어(2단) 수리

2) 요청사유 : 컨베이어 장기간 사용에 따른 라이너 및 무축스크류 마모 발생으로 탈수 CAKE 이송량 감소

3) 정비계획

설 비 명	사 양	수 량	작 업 내 용	비 고
탈수기1,2호 컨베이어(2단)	Ø400×19mL 수평형 무축스크류	1대	- 라이너 개선 교체(HDPE→GUR) - 스크류 제작 및 설치 - 플랜지 연결부 제작 등	2010년 설치

4) 소요예산 : ***********************

5) 지출방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(안정적 탈수CAKE 이송을 위하여 컨베이어 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	03/16 代백선호
협조자
시행	운영과-3519	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)