문서번호	진료부-1183
결재일자	2021. 3. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	내과과장	일반정신건강의학과장
김혜진	송은주	03/17 고상현
협 조
	진료기획팀장		김윤희

MRI실 항온항습기 수리계획

2021. 03.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

MRI실 항온항습기 수리 계획

MRI실 항온항습기 부품 고장으로 전기 누전현상이 발생하여 이를 교체하여 장비의 연속성을 유지하고자 함.

∎ 대상장비

장비명	모델명	설치일	제조사	용도	비고
MRI실 항온항습기	HVAC 10RT	2008	㈜엠티코리아	MRI실 온습도유지	유지보수 계약시 항온항습기 제외

∎ 고장발생 현황

➀ 2월초 : 중앙감시실에 ‘영상의학과 누전경보기’ 울리기 시작

➁ 2월 24일 : 중앙감시실 협의하에 영상의학과 전원차단

(MRI실 항온항습기가 원인)

➂ 3월 2일 : 엔지니어 내방

- 항온항습기 누전체크 작업 및 전반적인 점검 실시

- 가습기 실린더 고장 , 온습도 고장 발견

- 가습기 실린더, 온습도 senser 교체 요망

∎ 고장항목

○ 중앙감시실 누전경보기 울림 → 항온항습기 부품 중 하나인 가습기        실린더 고장이 원인으로 발견됨

(가습기 실린더 : MRI실 습도를 일정하게 유지해주는 항온항습기 부품중 하나)

○ 온습도 senser 고장 발견

∎ 수리업체

○ (주)엠티코리아

주소 : 인천광역시 남동구 고잔동 능허대로 595번길 165

∎ 예산과목

○ 은평병원 진료부, 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진,   은평병원 운영, 은평병원 진료서비스 수준 관리, 일반운영비, 공공운영비

∎ 소요예산

○ 금 1,320,000원 (금일백삼십이만원)

붙임 1. 견적서.

2. 서비스레포트.  끝.