	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1642(2021.3.12.)호 「2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」

나. 재난관리과-1641(2021.3.12.)호 「2021년 영등포 의용소방대 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 알림」

2. 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 붙임과 같이 수립·시행코자 합니다.

가. 조사기간: 4. 5. ~ 4. 23. (기간중 9일) ※ 조사계획은 행사 및 날씨 등으로 변경(내부결재 후) 가능

나. 조사대상: 262개소〔비상소방용수시설 및 30년이상 노후 소화전(55개) 포함〕

합계	소계	소화전		저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수시설
		지상식	지하식
262	255	148	107	1	0	2	4

다. 조사방법: 야간 근무자 조기출근하여 출동대기 조치 후 주간근무자 점검 실시

라. 조사내용

○ 소방용수시설 주변 5m이내 주·정차 금지 단속 적극 추진

○ 소방용수시설 주변 토사 및 쓰레기 투기방지, 제거 등 환경정리 병행 실시

○ 뚜껑의 지반 침하 및 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부

○ 토출구 변형 및 토출구 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 매몰 여부, 몸통의 균열, 스핀들 작동 확인, 누수, 출수 적정 여부

○ 소방용수 도색대상 및 동파방지를 위한 보온 조치 필요 여부

○ 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 관리체계 정비 등

마. 조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가 시 본서 보고 보수 의뢰

○ 조사 후 변경내용은 119행정정보시스템에 수정 입력(상호변경 등)

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 본서 용수 담당자와 상의 후 조치

○ 소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 발견시 보고 등

바. 행정사항

○ 119안전센터장(팀장)은 일제조사에 임하는 직원 및 의용소방대원에 대하여 정밀조사 요령          (녹물 발생 등) 및 주의사항 등 사전 안전교육을 통한 안전사고 절대 방지

○ 코로나19에 따른 사회적거리두기(마스크 착용) 준수 등 철저

○ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 입력 철저

붙임  1. 2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 일정 1부

2. 소방용수 일제조사 결과보고 1부

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부

4. 일제조사 요령 1부

5. 소방용수조사 의용소방대 일정 1부

6. 소방용수조사 의용소방대 활동 출석부 1부.

7. 2021년 상반기 영등포소방서 도색 및 보온 공사 대상파악 1부. 끝.』

	여의도119안전센터장
담당자	윤호근		1팀장	오상동		119안전센터장	03/17 최규전
협조자
시행	여의도119안전센터-1098	(		)	접수		(		)
우	07324	서울특별시 영등포구 의사당대로 162 (여의도119안전센터)	/
전화		/전송	02-785-1191	/		/	부분공개(6)