문서번호	급수운영과-3667
결재일자	2021. 3. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정원훈	전동근	03/17 代이승우

사업시행계획인가 변경 신청에 따른 협의 보고

[대치제3지구 주택재건축, 대치동 964번지 일대)

2021. 3.

강남수도사업소

(급수운영과)

사업시행계획인가 변경 신청에 따른 협의 보고

************* 건축허가(신축) 신청에 따른 협의와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

2021. 3. 15.

보고자: 지방시설서기  정 원 훈

□ 현 황

❍ 위    치 : ****************

❍ 건 축 주 : *************************

❍ 규    모 : **********************************************

❍ 용    도 : ****************************

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 35 ~ 38m

❍ 분기점 수압 : 3.7kg/㎠ ~ 4.1kg/㎠

❍ 급수계통 : 대치증압구역

❍ 분기본관구경 : 200~300mm

□ 인입관구경

❍ 가정용[공동주택(저수저방식), 기존: 283세대 → 변경: 282세대]

※ 공동주택 유형별 급수관 인입구경 산출기준 알림[급수설비과-8628(2020. 9. 24.)호

세대수	11〜22	23〜99	100~490	491~823
급수관 구경	40	50	80	100

∴ 가정용 80mm로 결정

❍ 일반용[근린생활시설] - 주차장 제외 면적(기존: 7013.667㎡ → 변경: 7155.35㎡)

- 7155.35㎡ × 30(ℓ/㎡ ·day) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 30.665㎥/Hr

- 14.634㎥/Hr(40mm) < 30.665㎥/Hr ＜ 31.356㎥/Hr(50mm)

∴ 일반용 50mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ************************************* 건축허가(신축) 신청에 대하여 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.