문서번호	급수운영과-4774
결재일자	2021. 3. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이용민		박상열	03/17 김원수
협 조

급수협의 보고(마포구 마포로1구역 28,29지구)
급수협의 보고 **********************

2021. 3.

서부수도사업소

******************** 사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

사 업 명: ***************************

대지위치: ******************

규    모: 지하7층/지상20층, 연면적 39,052.37㎡

건물 용도: 오피스텔,업무시설,근린생활시설

검토내용

수    계: 뚝도아리수정수센터⇒와우산배수지

표    고: 9.5m

수    압: 5.0㎏f/㎠

주변배수관: D=400㎜(DCIP) 출수상태 양호

급수방식: 가압직결급수방식

급수관경 검토

- 오피스텔(연면적:23,541.26㎡)=23,541.26㎡*30ℓ/㎡÷7hr=100,891.1ℓ/hr=100.89㎥/hr

구 경	80mm	유량합계	100mm
시간당 출수량(㎥/hr)	91㎥/hr	100.89㎥/hr	194㎥/hr

∴ 오피스텔용 100mm*1개(독립계량기) 설치

- 업무시설,근생(연면적:6,326.41㎡)=6,326.41㎡*30ℓ/㎡÷7hr=27,113.2ℓ/hr=27.11㎥/hr

구 경	40mm	유량합계	75mm
시간당 출수량(㎥/hr)	14.6㎥/hr	27.11㎥/hr	31.4㎥/hr

∴ 근린생활시설용 50mm*1개(독립계량기) 설치

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 수압이 적정하여 공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행시 급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부  급수협의 조건 1부.

급수공급 계획도 1부.  끝