문서번호	정수시설과-1926
결재일자	2021. 3. 17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이형문		배용우	03/17 정재현
협 조
	주무관			代김미란
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

한전 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

2021. 03.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

한전 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

우리 정수센터 한전 상용선로 돌발상황 발생시 복구 및 예비선로 부하를 절체 투입 훈련 및 교육을 실시하여 신속한 대처로 안정적인 전력공급을 통한 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

❍ 전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 44조 전기안전관리 직무고시 제41조

❍ 2021년『전기안전관리계획』[정수시설과-683호(2020.02.01.)]

□ 추진방향

❍ 예측 불가능한 한전정전사고 발생시 응급복구 하여 부하공급 요령 숙지

❍ 심야 휴일에 정전사고 발생시 예비선로 부하절체 전원공급 요령 숙지

❍ 전기설비 수배전반 점검․조작시 감전사고 예방 전기안전교육으로

업무 이해도 향상

□ 추진내용

❍ 일    시: 2021년 3월 29일(월)~ 4월 1일(목), (15:00~17:00)

❍ 교육장소: 송수펌프동 주변전실

❍ 교육담당: *******************************

※ 정전훈련 및 전기안전교육시 대상자인원 수배전반 오조작으로 인한 관리철저

□ 정전훈련 및 안전교육 내용

❍ 정수장 전력계통도 설명 및 훈련 및 교육(전기안전관리자)

-  22.9[kV] 한전선로, 공급전압, 공급방식(2회선 수전)

-  ALTS반, 한전정전 및 내부점검시 (수동․자동전환) 동작

-  주변전실 및 지구전기실 변압기 2단 강하 방식(22.9kV→6.6kV→380/220V))

-  VCB차단기 GIPAM 계전기 전원공급방식(DC 110V)

-  특고압 TIE반 및 고압 TIE반 선로 구성

-  특고압반, 고압반 계전기 경보발생시 RESET 및 복구 방법

-  특고압, 고압반 고압기동반 콘덴서반(피뢰기, 변압기, 차단기)등

❍ 정수장 한전정전․복전 시나리오에 의한 메뉴얼 확인

① 한전정전시 (UVR 부족전압계전기) GIPAM 계전기 리셋 및 복구

② 상용선로 고장발생시 예비선로 부하투입 훈련 및 교육

③ 전기안전관리자 선 교육 후 교육대상자 순차적으로 실습(무정전)

❍ 수배전반 점검 및 조작시 감전예방 전기안전사고 대비 교육

❍ 교육대상: 24명(정수과, 생산관리팀)

일 자	소 속	정전훈련 및 안전교육 참석대상자	인 원
3. 29.(월)	생산 C팀	****************************	6명
3. 30.(화)	생산 D팀	****************************	6명
3. 31.(수)	생산 A팀	****************************	6명
4. 01.(목)	생산 B팀	*****************************	6명

붙   임: 1. 정전복구 (상용선로, 예비선로) 투입 메뉴얼 1부

2. 정전훈련 및 안전교육 연명부 1부

3. 전기설비 작업별 위험요소 및 안전대책 1부.  끝.