		용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원(응답소) 접수에 대한 회신

1.안녕하십니까? 귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원****

*****************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 질의사항에 대한 검토한 의견은 다음과 같습니다.

1. 위험물안전관리자 선임사항 아님

(각각의 위험물을 합산하여 저장량이 지정수량 이상일때만 위험물안전관리자 선임 의무가 있음)

1-1 소량위험물 저장 취급시에는 서울시위험물안전관리조례에 따라서 보관하여합니다.

(법제처 : 서울특별시 위험물안전관리 조례 제3조 별표1, 제4조 별표2)

2. 제4류 위험물(인화성액체): 휘발유, 등유, 경유, 윤활유

휘발유: 제1석유류(지정수량 : 200리터), 인화점이 21도씨 미만(분류기준)

등유, 경유: 제2석유류(지정수량: 1000리터), 인화점이 21도씨 이상 70도씨 미만

엔진오일: 제4석유류 (지정수량: 6000리터), 인화점이 200도씨 이상 250도씨 미만

3. 두가지 직무 겸직가능(위험물안전관리법시행령 제11조제2항제2호)

4. 위험물안전관리자 교육: 선임된 날로부터 6개월이내 교육을 받은후 2년마다 1회

(위험물안전관리법28조, 동법 시행규칙78조제2항 및 관련 별표24)

-교육관련비용은 한국소방안전원에 문의 하여주시기 바랍니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 용산소방서 위험물안전팀 박재룡(02-6943-1491)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자							박재룡			위험물안전팀장					박종덕					예방과장					03/16 지태규
협조자
시행			예방과-2432									(						)		접수											(						)
우	04375					서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서 3층 예방과 위험물안전팀 (한강로2가)															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-6943-1491						/전송			02-749-1977					/	gawoori23@seoul.go.kr												/	부분공개(6)