	중랑소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 자체 계획 알림(현장대응단)

1. 재난관리과-1362(2021. 3. 12.)호 □2021년 상반기[해빙기] 소방용수시설 일제 조사․정비 계획[알림]□ 와 관련입니다.

2. 2021년 상반기 소방용수시설에 대한 일제 조사ㆍ정비 자체 계획을 다음과 같이 알려드리니, 추진 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2021. 3. 15.(월) ~ 4. 30.(금)

나. 점검대상 : 총 302개소 (소방용수시설 285 · 급수탑 1 · 비상소화장치 16)

다. 점검방법 : 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성, 운영(비번 근무자 출동대기,                근무자 일제조사 실시)

- 기실시 중인 의용소방대 활용 비상소화장치 전담 운영, 관리 병행

라. 세부일정

조사팀	조사일시	출동대기팀	비고
1팀	4. 6.(화) 09:00 ~ 11:00	3팀	▪조별 안전담당 책임자 지정 ▪급격한 밸브개폐금지 ▪코로나19감염방지 수칙 준수 ▪안전장구 착용 철저
	4. 7.(수) 09:00 ~ 11:00	2팀
	4. 8.(목) 09:00 ~ 11:00	3팀
2팀	4. 13.(화) 09:00 ~ 11:00	1팀
	4. 14.(수) 09:00 ~ 11:00	3팀
	4. 15.(목) 09:00 ~ 11:00	1팀
3팀	4. 20.(화) 09:00 ~ 11:00	2팀
	4. 21.(수) 09:00 ~ 11:00	1팀
	4. 22.(목) 09:00 ~ 11:00	2팀

마. 점검내용

1) 소방용수시설 일제조사 및 점검 (노후소화전, 비소 포함)

2) 고장 소방용수시설 및 임시폐전 대상 세부내역 작성

3) 소방용수시설(비소 포함) 5m이내 주차단속 병행실시

4) 노후소화전(1991.1.1.이전설치) 513개소 점검(붙임 4의 시트 7 참조)

5) 소화전 설치위치 분류 및 신형 맨홀 설치현황 조사

6) 통행로 노면표시 및 정차금지지대(32개소) 및 태양광 조명블럭(17개소) 관리상태 조사(붙임5)

7) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치 되도록 현행화 철저(소방서 성과평과 사항)

바. 유의사항

1) 조별 안전담당 책임자를 지정하고 안전사고 방지교육 실시할 것.

-1인 단독 조사 금지 2인 또는 3인 이상 1조로 편성

2) 소화전 출수 점검 시 급격한 밸브개폐를 피하여 서서히 조작

3) 밸브개방 시 순서에 따라 조작하여 녹물 등으로 인한 민원발생 방지

- 몸통소화전 밸브 → 제수밸브(폐쇄 시 역순) ※부서별 사전교육 확행

※ 웹하드/재난관리과/대응총괄팀/소화전 점검 교육영상 참조

4) 비상소화장치 유지관리 철저(수관적재 상태, 내·외부 청결 유지 등)

※코로나19 감염방지 수칙 준수 및 안전장구 착용 철저

사. 결과제출 : [붙임4], [붙임5] 서식 작성하여 2021. 4. 30.(금)한 제출

3. 행정(협조)사항

가. (소방행정과) 일제조사 시 비번 출동대기 근무자에 대한 초과근무 수당 지급

나. (현장대응단 및 안전센터) 자체계획 수립하여 일정을 2021. 3. 19(금)까지 재난관리과 통보

붙임    1. 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사․정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부

4. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

5. 노면표시 및 조명블럭 전수조사 결과(서식) 1부

6. 2021년 상반기 소방용수시설 일제조사 세부일정 1부. 끝

	현장대응단장
담당자	문규하		진압1대장	김용수		지휘1팀장	김태원		현장대응단장	03/18 신윤환
협조자
시행	현장대응단-1465	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단 1팀 (신내동) 644-2 중랑소방서 현장대응단 1팀	/
전화		/전송		/	bedro94@seoul.go.kr	/	부분공개(6)