제2.3소화조 가온설비 운영일지 2021년 03월 17일 수요일. (주근 3조: 장재호 / 야근: 4조 전석원,송동혁) 일근 : 이상영,구관웅,이윤신	결재	근 무 자	기 안	총반장	담 당	과 장
00:00 ～ 24:00
주근 : 장재호 야근 :전석원,송동혁	송동혁	이상영	류의창	03/18 최영효
호 구분 시간	1 호	2 호	3 호	4 호	5 호	6 호
연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	펌프 압력	입구 온도	출구 온도	연료 지침
kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O	℃	kg/cm2	℃	℃	ℓ (m3/분)
00 : 00
09 : 00
12 : 00						(가	온	보	일	러	철	거)			(슬	러	지	건	조	장	설	치)
18 : 00
24 : 00
연료 사용황	경유 수급 현황 [ℓ]	소화가스 저장 탱크 지침(㎜)	3 소화조 온도(℃)
구분	전일지침	금일지침	사용량 (㎥)	구분	입고량	잔 량	시간	2홀더	A	B	C	시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1
소화가스 사용량	보일러철거	보일러철거	보일러철거	1호			04:00	8,400	5,400	500	3,600	04:00	36.3	34.7	0	34.7	36.2	33.3	31.0
36.3	34.7	0	34.7	36.2	33.3	31.0
2호			13:00	8,800	5,500	1,100	3,400	13:00
경유 사용량	유류탱크철거	유류탱크철거	유류탱크철거
36.3	34.7	0	34.7	36.2	33.3	31.0
			24:00	7,500	5,200	1,300	2,000	24:00
#3처리장 소화가스 발생/사용량	온수 순환펌프 가동현황	대기오염 배출저감시설 운영현황
발생량	계	81,402	㎥/일	점검 시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	점검간	C O (ppm)	O2b (%)	SO2 (PPM)	NOX (PPM)	배기가스 유 량 (㎥)	배기가스 유입온도 (℃)	배기가스 출구온도 (℃)	유 동 층 입구온도 (℃)	유 동 층 출구온도 (℃)
공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)
#2발생량	25,271	㎥/일
법정기준치	200	25	200	80	-	-	-	-	-
#3발생량	56,131	㎥/일
사용량	04:00	운	4.2	운	4.3	4.4	4.4	4.5	00:00
계	80,954	㎥/일
08:00	휴	4.2	휴	4.3	4.4	4.4	4.5	08:00			(철	거)	(	건	조	설	치)
예스코	24,963	㎥/일
13:00		4.2		4.3	4.4	4.4	4.5	13:00
제1건조시설	36,277	㎥/일
17:00		4.2		4.3	4.4	4.4	4.5	18:00
제2건조시설	19,714	㎥/일
24:00		4.2		4.3	4.4	4.4	4.5	24:00
잉여가스	-	㎥/일

2. 제2처리장 가온보일러 운영현황
점검 시간	1호	2호	3호	온수순환펌프	2 소화조 온도
소화조순환펌프	보일러순환펌프
연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3조	4조	5조	7조	8조	9조	10조
mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
04:00																		3.2		3.3		36.6	37.5	38.2	37.5	38.7	36.1	34.8
08:00			(사	용	중	지	신	고	처	리	됨)							3.2		3.3		36.6	37.5	38.2	37.5	38.7	36.1	34.8
13:00																		3.2		3.3		36.6	37.5	38.2	37.5	38.7	36.1	34.8
17:00																		3.2		3.3		36.6	37.5	38.2	37.5	38.7	36.1	34.8
24:00																		3.2		3.3		36.6	37.5	38.2	37.5	38.7	36.1	34.8
유류저장탱크 안전점검	소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#3가온보일러	#3발전실	#2소화가스 저장탱크 (MO8-17)	#3처리장 A조 (3M-12-11)	#3처리장 B조 (3M-11-12)	#3처리장 C조 (3M-11-13)	점검자
누유여부	이상 여부	누유여부	점검여부	가스누설여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누설여부	이상여부
09:00	철	철	철	철	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	예스코전용	장재호
18:00	거	거	거	거	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	예스코전용	전석원,송동혁
소화가스 탈황설비 운영현황	잉여가스 버너 가동현황 (시설용량:1,200㎥/H)
제2.3처리장 탈황설비	소화가스 공급유량 ㎥/일	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (PPM)	황화수소 유출농도 (PPM)	운 영 및 정 비 현 황	호수	가동시간	소화가스 공급압력 (mmH2O)	운전상태 (A)	총 가동시간 (시간)	소화가스 사 용 량 (㎥)
송풍기	부스타 펌프	연소버너
#2습식탈황탑 (3만㎥/일)	25,271	298	195	5	정상가동	9번		1100	20	2	20	시간	(㎥)
10번		1150	25	24	25	시간	(㎥)
#3습식탈황탑 (5만㎥/일)	56,131	80	485	100	정상가동
계						시간	(㎥)
일일정비 및 점검 사항 ◎ #3소화조 5만 습식탈황설비 에어 컴프레샤(15KW) A호기, B호기 오일 보충. ◎ #2소화조 3만 습식탈황설비 2차 주촉매 탈황탑 촉매 공급배관 플랜지 부분 누수 발생, 수리완료 ◎ #2소화조 3만 습식탈황설비 탈취 배관 지지대 설치, 금주 내 탈취 배관 설치 완료 예정 ◎2.3처리장 가스저장탱크(10,000㎥/1기x5,500㎥/3기)소화가스 공급량 조절작업 ◎2.3처리장 소화조 가스홀더 각기기 관 누기 순찰점검 ◎2처리장 소화조(2.3.4.5.7.8.9.10조)가온,가스교반,슬러지투입용(히터믹스배관)점검. ◎2.3처리장 지하갤러리 가온용 온수 배관 누수 및 고정상태 점검
#3습식탈황탑 (2만㎥/일)	56,131	268	100	0	정상가동
제2건조설비	19,714	110	0	0	정상가동
#2소화조 가스교반기 운영현황
점검시간	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
가스압력태 0.9kg/㎠	가스압력태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력태 0.9kg/㎠
04:00	양호	양호	반출중	양호	반출중	양호	반출중	양호
13:00	양호	양호	반출중	양호	반출중	양호	반출중	양호
24:00	양호	양호	반출중	양호	반출중	양호	반출중	양호