문서번호	기전과-2069
결재일자	2021. 3. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		석대창	03/19 변봉섭
협조
	주무관		조소현

‘21/22년 도로기전시설물 유지보수공사

작업지시 계획(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 3.

남부도로사업소

(기  전  과)

‘21/22년 도로기전시설물 유지보수공사

작업지시 계획(2차)

도로 기전시설물 점검 및 순찰결과 안전사고 발생 위험이 있는 시설물에 대한 보수를 실시하여, 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : ‘21/22년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : ****************

○ 공사기간 : 2021. 1.1 ~ 2022. 6.30

○ 공사금액 : *************

그간 추진사항

○ 1차 작업지시 내역

- 작업기간 : 2021. 3.10. ~ 3.31

- 작업내역

• 한남대교 누전선로 교체 238m

• 영등포역 고가 전선로 교체  378m

• 대방지하차도 소화기표시등 교체 1개소

금회(2차) 작업지시 내역

시설물명	점 검 내 역	조 치 내 역	비고
동작지하차도	- 가로등주 및 가로등 노후	- 가로등주 13본 - LED 가로등 13등
대방지하차도	- 가로등주 및 가로등 노후	- 가로등주 13본 - LED 가로등 20등
보라매고가	- 분전함 노후 불량	- 분전반 3면 교체
도림천고가	- 분전함 노후 불량	- 분전반 3면 교체

추진방법

○ 가로등기구 는 2020년 구매한 LED100W 등기구 사용 교체

○ 내구연한 경관된 가로등주 및 분전함은 기전시설 유지보수비로 구매 후 지급하여 교체

*********************************************

※ 가로등 및 분전반 설치연도

구분	동 작 지하차도	대 방 지하차도	보라매 고 가	도림천 고 가	비 고
가로등 주	1984	1976			교체연한15년
분전반			1997	2008	내구연한10년

○ 가로등주 및 분전반 교체는 ‘21/22년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 에 작업지시하여 추진

향후계획

○ 위 사항에 대하여 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 조치코자 함.

******************

- 작업기간 : 2021. 4.15. ~ 5.15.

붙임 : 2차 작업내역서 1부. 끝.