문서번호	정수시설과-797
결재일자	2021. 3. 19.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
함인석		백상희	03/19 代정종철
협 조

“상수도사업본부 발족30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!”

해빙기 대비

시설물 안전점검 결과 보고

2021. 3.

강북아리수정수센터

정수시설과

해빙기 대비

시설물 안전점검 결과 보고

해빙기 대비 취,정수장 시설물에 대하여 사전 안전점검 및 보완 조치를 통하여 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

□ 상수도사업본부 안전조사과-1484(’21.2.8)

- 2021년 해빙기 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 추진계획 통보

□ 강북아리수정수센터 정수시설과-607(’21.3.8)

- 해빙기 대비 취,정수장 안전점검 추진 계획

□ 점검개요

□ 점 검 일 : 2021.3.9.(화) ~ 3.18(목)

□ 점검인원 : 28명

□ 점검방법

- 분야별 현장 점검

□ 점검내용

- 기초지반 침하 발생, 비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부

- 콘크리트 ,석축 옹벽파손 및 균열 발생 여부

- 건축물 구조적 균열 및 발생 여부

- 고압패널상태 및 케이블 이상유부

- 모터기동반 정상 작동 및 소음, 진동 발생 여부

- 수처리 저장, 투입시설 배관 균열 및 누출 여부

- 수배전반 수전선로, 고압변압기 이상 여부

□ 점검결과

□ 시설 분야

- 주요점검

· 취,정수장 사면 및 옹벽 : 이상없음

· 도로 및 활성탄지 배수로 점검 : 도로균열 및 배수로 이물질 적치

· 도,송수배관 및 변실내 누수점검 : 이상없음

- 지적 사항

· 아스팔트 도로 균열  ⇒  아스팔트 도로 균열 보수 완료(3.18)

· 활성탄지 배수로 이물질 적치  ⇒  이물질 제거 완료(3.15)

□ 점검 사진

수충격 방지시설 배수로 점검	염소실 측면 배수로 점검	구의계열 펌프동 외벽 점검
옹벽 점검 점검	아스팔트 도로 균열 정비(전)	아스팔트 도로 균열 정비(후)
활성탄지 사면 점검	활성탄지 배수로 이물질 정비(전)	활성탄지 배수로 이물질 정비(후)

□ 기계 분야

- 주요점검

· 취수펌프 및 이동식 스크린 점검 : 이상없음

· 공기압축기 및 역세밸브 점검 : 이상없음

· 응집기 기어 및 배오존상태 점검 : 이상없음

· 슬러지 수집기 점검  : 전단핀 파손 확인 정비 필요

- 주요지적 및 조치사항

· 슬러지 수집기 전단핀 파손  ⇒ 슬러지 수집기 전단핀 교체 완료(3.17)

□ 점검 사진

구의계열 이동식 스크린 점검	강북계열 이동식 스크린 점검	회전식 공기압축기 점검
활성탄지 역세밸브 점검	응집기 기어 점검	송수펌프 실링수 점검
배오존 파괴기 점검	슬러지 수집기 전단핀 파손(전)	슬러지 수집기 전단핀 교체(후)

□ 전기 분야

- 주요점검

· 취수장 비상발전기 및 기동반 점검 : 이상없음

· 취수장 고압변압기 점검 : 이상없음

· 154kv 수전선로 점검 : 이상없음

· 예비전원 설비 점검 : 이상없음

· 접지단자함 및 송수펌프 현장조작반 점검 : 이상없음

□ 점검 사진

비상발전기 점검	투입기실 전선 점검	기동반 상태 점검
154kV 수전선로 점검	수배전선로(차단기) 점검	특고압변압기 점검
예비전원 설비 점검	접지단자함 상태 점검	송수펌프 현장조작반 점검

□ 행정사항

□ 시설물의 지속적인 점검관리 및 비상근무 유지

□ 점검 실적을 FMS(시설물종합관리시스템)에 입력관리

첨 부 : 해빙기대비 시설물 점검표 각1부.  끝.