문서번호	원수관리과-530
결재일자	2021. 3. 19.
공개여부	부분공개(5)

주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장			결재
정정재	최양교	03/19 代정종철
협 조

취수장 염소실 공정안전관리보고서 심사결과 보고

우리 센터 강북통합취수장 염소실 공정안전관리보고서 심사 결과와 시운전 단계 확인 계획을 아래와 같이 보고 드림.

		보고개요
			□ 사업개요 ○ 용역명:강북통합취수장 염소시설 공정안전관리보고서 심사·확인 용역 ○ 용역기간 : 2021. 1. 8. ~ 2021. 7. 6. ○ 계약금액 : 금8,569천원 ○ 계 약 자 : 에스이솔루션(주)(수원 팔달구 덕영대로 697번길 21-7, 401호) ○ 용역(과업)의 범위 - 한국산업안전보건공단에 기 제출 된 우리 센터 강북통합취수장 염소시설 공정안전관리보고서 확인·심사 완료와 함께 현장 확인 후 심사결과에 따른 “적합” 또는 “조건부 적합” 통지서 수령 □ 추진경과 ○ 공정안전관리보고서 작성 용역 준공 - 작성기간 : 2020. 3. 24. ~ 2020. 11. 27. - 작 성 자 : 에스이솔루션(주) - 사 업 비 : 14,731천원

			○ 공정안전관리보고서 심사기관 제출 - 심사기관 : 한국산업안전보건공단(화학사고예방센터(시흥)) - 접수번호 : 제2020-102호 - 제출일자 : 2020. 12. 7.(수수료 : 413천원) ○ 보완요청 : 2021. 1. 8. ○ 보완자료 제출 기한연장 : 2021. 2. 25. ○ 보완자료 최종 제출 : 2021. 3. 4. ○ 공정안전관리보고서 심사결과 통지 : 2021. 3. 16.

		심사결과
			□ 심사개요 ○ 의견의 근거 - 한국산업안전보건공단 화학사고예방센터(시흥)-617(2021. 3. 16.)호 - 접수번호 : 원수관리과-527(2021. 3. 19.)호 ○ 사업장명 : 서울강북아리수정수센터 통합취수장 ○ 소 재 지 : 경기도 남양주시 와부읍 경강로 682(통합취수장) ○ 심사대상 : 염소투입설비 ○ 심사기간 : 2020. 12. 7. ~ 2021. 3. 16.(99일간) □ 총 평 ○ 종합 의견 : 조건부 적정(적합) ○ 조건부 내용 : - 순간적으로 염소가 방출될 경우, 중화탑의 가성소다 순환 펌프가 즉시 가동되지 않아, - 염소 가스가 처리되지 않고 대기로 방출 될 위험성에 대해 검토 및 대책 수립

□ 조건부 대책(안)

○ 중화설비 상시 가동(주·야간 상시 운전)

○ 가스누출검지경보기 주기적 교정 및 점검

○ 대책(안) 비교

현재	대책(안)	비 고
염소 가스 누출(방출)될 경우 가스누출검지경보기와 연동 가성소다 순환펌프 가동 후 송풍기(바닥 흡입) 가동되어 염소 가스를 중화탑에서 중화시킨 후에 외부로 방출	- 주·야간 중화설비(순환펌프 및 흡입 송풍기) 상시 가동 - 가스누출검지경보기 주기적인 교정 및 점검(4월 실시 계획)	이중화 구조

		향후계획
			□ 조건부 대책(안) 시행 ○ 중화설비 상시운전 대비 점검(이중화 구조 등 상시운전 체계 유지) ○ 염소실 가스누출검지경보기 점검 및 교정 - 교정기간 : 2021. 4. 23. 까지 - 사 업 비 : 2,970천원 □ 시운전 단계 확인 신청(한국산업안전보건공단) ○ 조건부 대책(안) 완료 시점(2021. 4. 중순 경) 신청 - 에스이솔루션(주)과 협의하여 일정 등 조정 ○ 공정안전관리 시운전 확인에 적합 판정을 받을 수 있도록 대비에 만전을 기함

붙임  공정안전보고서 심사결과 알림 공문서 1부.  끝.