문서번호	급수운영과-5270
결재일자	2021. 3. 19.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김보성		이훈재	03/19 代박장진
협조

사업시행인가 급수협의 검토 보고

(세운재정비촉진지구 3-9구역)

2021. 3.

중부수도사업소

(급수운영과)

세운 3-9구역 재개발사업 급수협의 보고

중구청 도심재생과로부터 세운 3-9구역 도시정비형 재개발사업 사업시행 계획인가 신청 관련, 업무 협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수협의 사항을 보고 드림.

□ 건축물 개요

○ 건 축 계 획

구 역 명		********
건축계획	시 행 자	***********
	위 치	**************
	시행면적	********
	층 수	**********
	연 면 적	**********
	용 도	*************************

□ 검토사항

○ 급수계획

구 역 명	******
인입구경	*****************************

○ 정비계획

- 중구 을지로3가 240-1 일대 재개발사업 구역 내 배수관 폐쇄에 따른 인근  급수지역 급수 공급 보충(대체 배수관)이 필요

위치도	기존관 철거 및 정비대상

□ 조치 의견

○ 세운재정비 촉진지구 제3-9구역 건축계획에 따른 인입관 구경은 150㎜가  적정 하며,

○ 기존 급수시설 폐쇄에 따른 우회 급수배관을 구역 내 신설 도로에 상수도관 D=200㎜, L=160m 부설 시행하고,

○ 정비구역 내 상수도 시설에 대하여 “서울특별시 수도이설등 원인자 및 손괴자 부담금 징수조례”에 따라 사업 시행자가 정비토록 사업시행 인가 조건을 부여하여 원활한 급수공급에 만전을 기하고자함.

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 세운 3-9구역 급수계획 평면도 1부.

3. 사업시행 인가조건(상수도) 1부.  끝.