“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	영등포정수센터 보충공급 관련 관세척 추진계획 송부 및 협조요청

1. 배수과-2327호(2020.03.10.)와 관련입니다.

2. 영등포정수센터 급수량 증가에 따른 보충 공급방안 실행과 관련하여 지난 3.17.(수) 개최된 관계자회의에서 협의된 결과에 따라 아래와 같이 추진하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 영등포정수센터 보충공급을 위한 관세척 등 추진계획

○ 추진일정 : 2021. 3.23.(화) ~

- 1단계 : 강북정수센터 ⇒ 영등포정수센터(2정수장 정수지) 송수관로 세척

․증산역→성산대교→영등포(2정수장 정수지), D700~D1350mm, L=4.7km

․세척방법 : 2정수장 #1정수지로 담수하여 관세척 실시(수질 정상화 까지 반복 시행)

- 2단계 : #1정수지 최종 담수 후 염소소독능 등 테스트

․보충 공급수(강북 → 영등포)의 기존 염소 농도로 영등포 수계 공급시 이상 유무 확인을 위한 수질검사 및 잔류염소 소독능 테스트

- 3단계 : 수질검사 및 소독능 이상 없을시 보충공급 시행(통수)

○ 협조사항

- 남부수도사업소 : 성산대교 현수관로 및 영등포 2정수장 정수지 유입관로에 대한 관세척 등 현장 급수운영 협조(밸브조절)

- 영등포정수센터

․관세척을 위해 2정수장 #1정수지 비워서 운영하고, 관세척시 정수지내 유입되는 퇴수 및 이물질에 대해 수시로 청소 시행

․정수지내 유입수에 대한 수질검사 협조(자동수질측정기 및 직접 수질검사 등)

․강북 보충수에 대한 기존 염소 소독능 테스트(필요시 추가 염소투입 검토 등)

- 서부수도사업소 : 불광천 및 성산대교 북단 밸브조절 및 유량계 운영사항 협조

- 강북정수센터 : 영등포 보충공급(3만㎥/일)에 따른 생산량 증대 협조.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,서부수도사업소장,남부수도사업소장,영등포아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	김지환		배수과장	김근용		급수부장	03/19 신용철
협조자	주무관	송현우
시행	배수과-2692	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개