문서번호	서울특별시차량정비센터-2932
결재일자	2021. 3. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	정비팀장	차량정비센터소장
강형석	김정천	03/23 정인주

차량정비센터 전기설비 안전점검 추진계획

2021. 3.

서울특별시 차량정비센터

차량정비센터 전기설비 안전점검 추진계획

차량정비센터 전기설비에 대한 안전점검(정기검사, 정밀진단, 자체점검)을 시행하여 시설물의 안전하고, 효율적인 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		추진근거

❍「전기사업법」제65조(정기검사) 및 제68조(전기설비의 유지)

❍「전기사업법 시행규칙」제32조(정기검사의 대상·기준 및 절차 등)

❍「전기안전관리자의 직무」(산업통상자원부 고시 제2018-226호, ’18.12.31)

2		추진배경

❍ 정기검사(법정검사) 시기도래(만료기한 : ’21.6.9.)

법정검사 : 외관점검, 부하측정, 절연·접지저항 측정 등

❍ 정밀진단(요청검사) 실시 통한 전기안전사고 사전예방

요청검사 : 적외선 열화상 진단, 전원품질 분석시험 등

❍ 저압 설비의 취약분야에 대한 전문가 점검시행으로 전기화재 예방

❍ 주요 전기설비 현황(수전전압 : 특고압설비 22,900V)

특고압 변압기 (3대, 750KVA)	수배전반(13면)	저압분전반(82개)
∙220V3Ø : 300KVA ∙220V1Ø : 150KVA ∙380V3Ø : 300KVA	∙특고압변압기반 : 3면 ∙특고압 배전반 : 4면 ∙저압 배전반 : 6면	∙주 분전반 : 35개 ∙보조분전반 : 47개

3		세부추진계획

❍ 정기검사(법정검사)

- 검 사 일 : ’21.4.10(토) 13:00 ~ 18:00

- 검사기관 : 한국전기안전공사(서울동부지사)

- 검사대상 : 특고압 변압기 3대, 수배전반 13면

- 검사내용 : 외관점검, 절연·접지저항 및 절연내력 측정, 동작시험 등

∙전기사업법 제65조(정기검사) 전기사업자 및 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 산업통상자원부령으로 정하는 전기설비에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 허가권자로부터 정기적으로 검사를 받아야 한다.

∙전기사업법 시행규칙 제32조 별표 10(정기검사대상 전기설비 및 검사시기)
2. 자가용전기설비 나. 전기수용설비 및 비상용 예비발전설비
(3) 정기검사 시기 : 3년마다 2월 전후

☞ 정기검사기간 : 2021.4.9. ~ 8.9. (직전 검사일 : ’18.6.9 검사 필)

❍ 정밀진단(요청검사)

- 진 단 일 : ’21.4.10(토) 13:00 ~ 18:00

- 진단기관 : 한국전기안전공사(서울동부지사)

- 진단대상 : 특고압 변압기 3대, 수배전반 13면, 저압 주분전반 35개

- 진단내용(정기검사로 확인할 수 없는 첨단장비가 필요한 부분)

진 단 명	진단내용	진단대상
적외선 열화상 진단	활선상태에서 전기설비의 온도를 영상으로 출력 하여, 이상 발열 위치를 탐지	변압기, 배전반
자외선 코로나 진단	초고압, 특고압 전기설비에서 발생하는 코로나, 아크, 부분방전 등의 이상 현상을 화상으로 검출	변압기, 배전반
부분방전진단	운전 중인 전기설비에서 각종 결함에 의한 방전 상태를 진단	변압기
전원품질시험	운전 중인 전력계통의 감시, 분석 및 전압, 전류의 측정 및 주파수 측정	배전반

❍ 자체점검(저압 전기설비)

- 점검기간 : ’21.3.23.(화) ~ 4.9.(금)(기간 중 3일)

- 점검기관 : 조아전기안전관리(주) (현재 전기안전관리 대행업체)

- 점검대상 : 저압 보조분전반 47개, 사무실 내부시설(차단기, 콘센트) 등

- 점검내용 : 사용현황 및 누전여부 점검, 절연·접지저항 측정(붙임 4,5,6 참조)

4		소요예산

❍ ******************

***************************************************

************************************************

❍ 예산과목 : 차량정비센터, 특화된 정비체계 구축, 효율적인 차량정비,
차량정비센터 시설 유지보수, 공공운영비

5		세부추진일정

❍ ’21. 3월 말           : 정기검사 및 전기안전진단 의뢰

❍ ’21. 3.23. ~ 4.9.  : 저압 전기설비 자체점검 실시

❍ ’21. 4.10.          : 정기검사 및 전기안전진단 시행

❍ ’21. 4월 말          : 보고서 제출 및 진단수수료 납부(고지서)

6		행정조치

❍ 게스트하우스 및 성동자동차검사소 등 입주기관 정기검사 협조요청

❍ 진단결과 경미한 사항은 자체 조치

❍ 대수선 예산 수반되는 사업은 별도 보고 후 ’22년 사업예산 반영

붙임 : 1. 차량정비센터 전기안전검사 세부내역 1부
2. 차량정비센터 전기설비 세부현황 1부
3. 차량정비센터 분전반 세부현황 1부
4. 차량정비센터 현장 점검리스트 1부
5. 차량정비센터 내부저압설비 점검내역 1부
6. 차량정비센터 보조 분전반 점검내역 1부
7. 차량정비센터 전기검사 확인증 1부
8. 안전진단 수수료 내역서 1부.  끝.