실정보고 검토서

공사명

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 성동구 용답동 243-3

· 규    모 : 총인 41.2만㎥/일

· 공사기간 : '17.9.13.~'21.5.31.

· 도 급 비 : 17,411백만원

· 시공사 : 엘림종합건설(주)외 2개사

· 감리단 : ㈜천일 외 3개사

· 설계사 : ㈜도화엔지니어링

실정보고 건명

MDF 유입수 월류차단 벽체 설치

실정보고

사유

MDF여과시설 유입수문을 차단시 유입수가 월류되어 수문기능에 지장을 주어 월류차단 벽체를 설치하고자 함

건설사업관리단

검토의견

유입수 수문상단 월류방지를 위하여 시공성 및 수밀성이 우수한 FRP벽체를 월류차단 벽체로 설치함이 적정하다고 판단됨.

공기에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	-	FRP벽체 1.98X2.45 1식	FRP벽체 1.98X2.45 1식
금액	-	6,920천원	6,920천원

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

필요없음

발주처

검토의견

MDF여과시설 유입수문을 차단시 유입수가 월류되어 수문기능을 상실하므로 월류차단 벽체를 설치하고, 월류차단벽체는 수밀성, 시공성이 우수한 FRP벽체를 설치하는 사항으로 책임건설사업관리기술자의 의견이 적정하다고 판단됨.

비 고

결재

담당

유시혁

과장

오열상

부장

03/23

박홍봉