“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신자	(주)OCI
(경유)
제 목	태양광 발전설비(민자) 유지관리 보완 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 암사아리수정수센터에 설치된 귀 사의 태양광 발전설비의 유지관리와 관련하여 아래와 같이 시설 및 점검 보완사항을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 태양광 접속반 소화기 확충

- 현재 태양광 접속반 시설에 화재에 대비한 소화기가 부족하여 접속반 1면에   소화기 1개이상 설치

나. 월 점검보고서 제출시 열화상 점검결과 추가 제출

- 현재 제출중인 월 점검보고서에 영화상 월간 점검 결과 추가 제출

(열화상 카메라 점검–접속반, 인버터, 송전시설, 케이블 접속부, 기타 발열

가능 부분).  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	신대중		정수시설과장	03/23 전훈
협조자	주무관	김희송
시행	정수시설과-3301	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	부분공개(5)