문서번호	생산관리과-3192
결재일자	2021. 3. 22.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
김영규		신근호	03/22 서대훈
협 조
	주무관			이규현
	주무관			권창범
	주무관			라승보
	주무관			김진수

-영등포아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 관련-

용역 착수보고회 개최 결과 보고

2021. 3.

생    산    부

(생산관리과)

-영등포아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 관련-

용역 착수보고회 개최 결과 보고

영등아리수포정수센터에서 시설물 정밀안전진단 용역 착수보고회를 마치고 그 결과를 다음과 같이 보고 드림.

Ⅰ				용역개요

□ 용 역 명 : 영등포아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역

□ 용역기간 : 2021.2.15.(월) ∼ 12.31.(금)

□ 용역금액 : 금172,166천원

□ 용 역 사 : 2개사(반석안전주식회사, 대한산업안전협회)

□ 용역대상시설

구 분		위 치	설치 일자	규 모	비고
정수장	1정수장	영등포구 노들로 11	1992	Q = 30만㎥/일
	2정수장		2010	Q = 30만㎥/일
취수장	풍납	송파구 올림픽로41길 108	1991	Q = 70만㎥/일
건 축	정수장	영등포구 노들로 11	1992,2010	연면적 42,847㎡
	취수장	송파구 올림픽로41길 108	1991	연면적 2,661㎡
관로	구내관로	D=1,650~2,200㎜	1991	2,643m
	고도관로	D=900~2,800㎜	2010	1,607m
	공업용수	D=200~1,000㎜	1991	468m

Ⅱ				착수보고회 개최

□ 일  시 : 2021.3.15.(월) 14:00~

□ 장  소 : 영등포 2층 회의실

□ 보고자 : 배태호(사업책임기술자)

□ 참석자

○ 내부 : 생산관리과장, 정수시설과장, 생산관리과 및 정수센터 직원

○ 외부 : 사업책임기술자 및 분야별책임 및 참여기술자 등

※ 코로나19 관련 방역수칙 준수로 참여인원 최소화

□ 보고내용

○ 과업의 개요

- 과업명, 과업기간, 공정계획, 과업대상, 과업목적, 과업시설 현황 등

○ 점검 및 진단 이력

- 기존 정밀안전점검 및 진단 결과, 주요 지적사항 등

○ 진단계획

- 진단수행 방법, 과업수행절차, 장비투입계획 등

○ 중점 추진사항  등

- 예상문제점 및 개선대책, 진단 중점사항, 내진성능평가, 안전사고예방 등

○ 참석자 토의

- 용역수행 과정시 주의사항 및 전달사항 안내

- 정수센터 출입관련 협조사항 안내 등

Ⅲ				검토내용

□ 공통사항

○ 오존접촉지 내부 진단은 안전, 정확하게 시행

○ 수구조물(응집, 침전지, 여과지, 정수지 등)은 전수 조사 시행

○ 형식적인 점검이 아닌 정밀안전진단 용역인 만큼 정밀점검 시행

□ 영등포 요청사항

○ 공업용수 배수지 정확한 진단 시행요청

○ 정수장 구조물 누수가 있으면 자세히 시행

○ 담수구조물 청소일정에 맞춰 시행

○ 월드컵대교 공사 관련 초기점검 시행 자료 공유해 줄테니 참고

□ 생산부 요청사항

○ 풍납취수장 진단 자세히 시행 요청

○ 구내 및 공업용수 등 도 송수관로 세밀하게 진단 요청

○ 바이패스 연결 정상 작동 여부 조사 요청

○ 정수장 구조물 및 공업용배수지 사면 이상 여부 확인 필요

○ 수구조물 진단 누락되지 않도록 사전 준비 철저

○ 2정수장 고도 막여과 시설

- 현재 운영중단으로 점검 꼼꼼하게 시행

- 시설물에 대한 평가 가능하다면 시행 요청

- 막여과 퇴적, 폐기물 처리방안 검토 요청

○ 옥상 태양광 시설 및 설비 안전성 평가(구조물 받침 등)

○ 청정한 정수센터 그에 맞게 조사 시행 요청

○ 특히 오존접촉지 조사시 안전 관리 철저(농도 측정 후 진단 시행)

○ 월드컵대교와 쥐산 보강 관련 안전성 검토

○ 내진성능평가자료(2정수장) 누락에 따른 보관 자료 재 검토 요청

- 정수장 내진보강은 기 완료 된 것으로 알고 있음

○ 전차 자료와 금회 진단자료 자세히 수록

- 전차 자료 후 보수보강 이력 중점 조사 요청

- 보수 및 보강 우선순위 결정은 세심하게 시행

□ 기타사항

○ 정밀안전진단 도면 손상자료 제출 철저

- 3D 데이터 구축에 따른 현황 자료 및 기반시설 빅데이터 자료 제출

○ 기전분야 진단은 타 정수센터 시행 범위 이상으로 요청

- 필요시 기전분야에 대한 하도급(기전분야 전문업체) 승인 예정

Ⅳ				행정사항

□ 착수보고회 내용을 반영하여 정밀안전진단 용역 수행

○ 상기 검토내용을 용역업체에 통보하여 용역에 반영

□ 향후 일정

○ 용역 수행(3월~7월)

○ 중간 보고회(7월 말 예정) : 현장조사 완료 시점(필요시 추가 실시)

○ 최종 보고회(9월 초 예정) : 준공 60일 전

- 기술심의위원(토목구조, 상하수도 등) 구성하여 보고회 개최

○ 기술심의요청(9월 중 예정) : 용역준공 2개월 전 기술심사담당관에 의뢰

- 건설기술심의회 개최(10월 중)

붙임 : 착수보고자료 1부.  끝.