문서번호	건축기획과-5524
결재일자	2021. 3. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		녹색건축팀장	건축기획과장
김승환		박신규	03/24 박순규
협 조
	건축계획팀장			조성국
	주무관			윤별
	주무관			송현정

녹색건축 설계검토서 건축 심의자료 검토보고

(서초동 1592-11 민간임대주택 건립공사)

2021. 3.

주택건축본부

건축기획과

1. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표 (주거)
프로젝트명			건축규모 (층)		용도(㎡)			건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
*********** *************			********		********** ************** **************** ***************			************* *********** ********		*********** *******
분야	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과			비고
환경성능	녹색건축물 인증			그린 2등급 이상			그린 2등급
	저녹스보일러			-			중앙난방
	기계환기장치			적용			적용
	저공해자동차			권장			적용
	옥상녹화/쿨루프			권장			-
에너지 성능	건축물에너지 효율등급 인증			2 등급 이상			2 등급
단열성능	구 분			열관류율기준		프로젝트 결과		도식도
	비주거	외벽(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.200 W/㎡․K
		외벽(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.089 W/㎡․K
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.991 W/㎡․K
		바닥(직접)		0.170 W/㎡․K 미만		0.163 W/㎡․K
		바닥(간접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.229 W/㎡․K
에너지관리	구 분			서울시 녹색설계 기준				프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석			세대별 에너지원별 + 공용부분 모니터링기능				적용
	폐열회수 환기장치			적용				100%
	LED 조명기기 전력량 비율			적용				70%
	대기전력차단장치			적용				30% 이상
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)			20% 이상				8.82%

1-2. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표 (비주거)
프로젝트명			건축규모 (층)		용도(㎡)			건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
*********** *************			********		********** ************** **************** ***************			************* *********** ********		*********** *******
분야	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과			비고
환경성능	녹색건축물 인증			그린 4등급 이상			그린 4등급
	저녹스보일러			-			중앙난방
	기계환기장치			적용			적용
	저공해자동차			권장			적용
	옥상녹화/쿨루프			-			-
에너지 성능	건축물에너지 효율등급 인증			2 등급 이상			2 등급
단열성능	구 분			열관류율기준		프로젝트 결과		도식도
	비 주 거	외벽(직접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.189 W/㎡․K
		외벽(간접)		0.340 W/㎡․K 미만		0.275 W/㎡․K
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.133 W/㎡․K
		바닥(직접)		0.200 W/㎡․K 미만		0.175 W/㎡․K
		바닥(간접)		0.290 W/㎡․K 미만		0.261 W/㎡․K
에너지관리	구 분			서울시 녹색설계 기준				프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석			에너지원별모니터링 데이터분석 5종이상 에너지용도별 모니터링				적용
	폐열회수 환기장치			적용				100%
	LED 조명기기 전력량 비율			적용				60%
	대기전력차단장치			적용				30%이상
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)			9% 이상				9.35%

2. 검토 내용

○ 신재생 에너지 공급률(주거 나) : 적용기준  6.5%

신재생에너지 공급비율(주거)	=	신재생에너지생산량	378,746.76	× 100 =	8.82%
		예상에너지사용량	4293265.1

▸신재생 에너지원별 적용 용량 산출 검토

구 분		PV	BIPV	지열(밀폐)	연료전지	합 계
신재생에너지	설치량 (kw)	32.04	11.5	0	12	55.54
	생산량 (kWh/yr)	67,876.0992	58,167.46	0	252,703.2	378,746.7592
원별 적용비율(%)		17.921236	15.357877	0	66.720888	100.000001

▸신재생에너지 생산량 : 단위에너지생산량×보정계수×적용용량

▪ PV :	1,358	kWh/kW·yr ×	1.56	×	32.04	kW	=	67,876.0992	kWh/yr
▪연료전지 :	7,415	kWh/kW·yr ×	2.84	×	12	kW	=	252,703.2	kWh/yr
▪BIPV :	923	kWh/kW·yr ×	5.48	×	11.5	kW	=	58,167.46	kWh/yr
▪지열(밀폐):	864	kWh/kW·yr ×	1.09	×	0	kW	=	0	kWh/yr
							계	378,746.7592	kWh/yr

▸예상에너지사용량 :(건축연면적-지하주차장면적)×지역계수×단위에너지사용량

▪ 공동주택 :	18,666.37	㎡ ×	1.0	×	230	kWh/㎡yr	=	4,293,265.1	kWh/yr

▸ 에너지소비량 및 요구량(kWh/㎡) 주거

	난방	냉방	급탕	조명	환기	합계	비고
요구량	7.7	14.4	7.5	22.5	0.0	52.1	2등급이상적정
소요량	7.9	19.2	8.6	22.5	0	58.2
1차소요량	8.7	52.7	9.5	61.8	0	132.7

○ 신재생 에너지 공급률(비주거 다) : 적용기준 9.0%

신재생에너지 공급비율(주거)	=	신재생에너지생산량	217,680.18	× 100 =	9.35%
		예상에너지사용량	2,329,304.51

▸신재생 에너지원별 적용 용량 산출 검토

구 분		PV	BIPV	지열(밀폐)	연료전지	합 계
신재생에너지	설치량 (kw)	33.17	0	0	7	40.17
	생산량 (kWh/yr)	70,269.9816	0	0	147,410.2	217,680.1816
원별 적용비율(%)		32.281295	0	0	67.718705	100

▸ 신재생에너지 생산량 : 단위에너지생산량×보정계수×적용용량

▪ PV :	1,358	kWh/kW·yr ×	1.56	×	33.17	kW	=	70,269.9816	kWh/yr
▪연료전지 :	7,415	kWh/kW·yr ×	2.84	×	7	kW	=	147,410.2	kWh/yr
▪BIPV :	923	kWh/kW·yr ×	5.48	×	0	kW	=	0	kWh/yr
▪지열(밀폐):	864	kWh/kW·yr ×	1.09	×	0	kW	=	0	kWh/yr
							계	217,680.1816	kWh/yr

▸ 예상에너지사용량 :(건축연면적-지하주차장면적)×지역계수×단위에너지사용량

▪판매영업 :	0	㎡ ×	1.0	×	408.45	kWh/㎡yr	=	0	kWh/yr
▪상업업무 :	6220.27	㎡ ×	1.0	×	374.47	kWh/㎡yr	=	2,329,304.50	kWh/yr
▪공공업무 :	0	㎡ ×	1.0	×	371.66	kWh/㎡yr	=	0	kWh/yr
▪0000000 :	0000	㎡ ×	1.0	×	00000	kWh/㎡yr	=	00000000	kWh/yr
▪0000000 :	0000	㎡ ×	1.0	×	00000	kWh/㎡yr	=	00000000	kWh/yr
							계	2,329,304.5	kWh/yr

▸ 에너지소비량 및 요구량(kWh/㎡) 비주거

	난방	냉방	급탕	조명	환기	합계	비고
요구량	17.1	12.0	6	27.3	0.0	62.4	2등급이상적정
소요량	31.6	17.7	0	27.3	0	76.6
1차소요량	86.9	48.6	0	75.2	0	210.7

○ 태양광 설치 : PV일조 시뮬레이션 결과 5시간 이상 충족

3. 검토결과

○ 서울시 녹색건축물 설계기준 및 에너지절약 설계 기준에 적합 함. 끝.