문서번호	정수시설과-3365
결재일자	2021. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		전훈	03/24 조성태
협조	정수과장		유준수
	주무관		김희송

『회수조 펌프증설 저압반 메인 ACB 설치를 위한』

1중계 전기실 부하설비 정전 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 03.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『회수조 펌프증설 저압반 메인 ACB 설치를 위한』

1중계 전기실 부하설비 정전 계획 보고

활성탄지 회수조 증설펌프 기동반 전력공급을 위한 ‘1중계 저압배전반 차단기(ACB)’ 설치에 따른 부하설비 정전 계획 보고임

		정전 계획

○ 1중계 저압배전반(LV1-1,2) 메인 ACB 설치 일정

대 상	내 용	설치일시	부하수전반	비 고
***** ************	*********** *********	************* *********	*************	*********
***** ************	*********** *********	************* *********	*************	*********

※ 저압수전반(LV3~8) 부하 주요설비

- 활성탄지 1·2계열 전기설비(제어반, 역세펌프, 흡입밸브, 토출밸브, 차단밸브, 배기팬, 역세송풍기, 에어콘, 전등 등)

- 1중계 전기설비(유입밸브, 흡입밸브, 토출밸브, 차단밸브, 배기팬, 에어콘, 전등 등)

※ 저압수전반(LV 9) 비상부하(발전기) 주요설비

- 활성탄지 1·2계열 비상부하(UPS 전원)

- 1중계 비상부하(UPS 전원, 배수펌프 제어반, 유량계실 배수펌프제어반)

- 2중계 비상부하(UPS 전원, 유입밸브, 오존분배조 배수펌프 제어반, 비상차단밸브, 유량계실 배수펌프 제어반, 배수펌프 제어반)

○**************************************************

○ ************** ※ ACB 설치를 위한 부하절체(일시정전)가 반드시 수반됨

- *************************************

- ********************************************************************************************

		조치 계획

○ 「***********************************

- TIE반 OFF에 따른 비상부하 전원공급을 위한 임시케이블(95㎟) 포설 및 결선

붙임 : 제1중계 전기실 단선결선도.  끝.