문서번호	시설관리과-5510
결재일자	2021. 3. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
조광희	조규환	03/24 이태형
협 조

주택건설 사업계획승인 신청에 따른 급수협의 보고 ********************

2021. 03.

주택건설 사업계획승인 신청에 따른 급수협의 보고

강북구청으로부터 주택건설 사업계획승인 신청에 따른 급수협의가 있어 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		급수협의 현황

□ 관련근거 : ***************************

□ 위   치 : *****************************

□ 지역지구 : 준주거지역, 지구단위계획구역(삼양사거리 지구)

□ 규   모 : 지하5층/지상29층 4동, 연면적 86,217.7546㎡

□ 용   도 : 공동주택(아파트 497세대),  연면적 70,509.5514㎡

근린생활시설,  연면적 15,708.2033㎡

Ⅱ		현장조사 내용

□ 급수계통 : 강북아리수정수센터 → 북악터널배수지(L.W.L 66m)

□ 분기배수관 : 1990 / DCIP / ∅250

□ 현장표고 : 약 38 ~ 44m

□ 인입수압 : 약 2.0 ~ 2.5kg/㎠

□ 인입급수관 구경

- 공동주택(아파트 497세대) : 저수조방식 D=100mm (적정)

※ 검토내용 참조

- 근린생활시설 (연면적 15,708.2033㎡) : D=80mm

□ 인입 급수관 구경

- 강북구 미아동703-41호 삼양로32길 앞에 매설되어 있는 배수관(D=250mm)에서 인입예정

**********************

*********************************************************************************************************************************************

Ⅲ		검토내용

□ 직결급수 가능여부 검토

ㅇ 직결급수 조건

- 급수구역 조건 : 구경 100mm 이상의 배수관이 매설

분기지점의 배수관 연간 최소동수압 : 2.0kgf/㎠

인입 급수관 유속 : 2.0m/s 이하

- 건축물 조건 : 아파트 규모 6~20층, 400세대 이하

배급수관 분기관경 차이 2단계 이상

ㅇ 직결급수 검토결과

- 상기 신청지역은 아파트 규모 지하5층~지상29층 및 497세대로 직결급수 조건에 해당되지 않음.

□ 위 신청지역은 지하5층 ~ 지상29층 건물로 정상적인 급수를 위해서는 주계량기 이후에 적정시설의 가압장치 및 저수조를 설치하여 사용하여야 하며

□ 인입급수관 구경은 주 분기 배관관로에서 공동주택 ∅100㎜, 일반용(근린생활시설) ∅80㎜를 설치할 예정이니, 공동주택과 일반용 배관에 대하여는 반드시 별도 분리 배관해 주시고 수도계량기 이후 옥내 급수관은 동시 사용할 경우 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공 할 것

※ 인입 위치 : 강북구 미아동703-41호 삼양로32길 앞에 매설되어 있는 배수관(D=250mm)에서 인입예정

□ 주택건설사업에 따른 급수협의 조건을 부여하여 강북구청 주택과에 회신하고자 합니다.

붙임  사업시행인가 급수협의 조건 1부.