“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	강북아리수정수센터소장
(경유)
제 목	강북 취·정수장 체크밸브 전문가 진단결과 알림

1. 「2021 수도시설 기술진단 추진계획(기술진단과-10443, ’20.12.30.)」 , 「강북 취·송수펌프 체크밸브 개도측정 전문가 진단결과보고(기술진단과-2528, ‘21.3.22.)호와 관련입니다.

2. ‘21.3.15. ~ 16.일에 강북 취·정수장 취·송수펌프 체크밸브 전문가 진단결과를 아래 및 따로붙임과 같이 알려드리니 해당부서에서는 점검결과 이상 있는 체크밸브를 신속히 수리, 정비하여 주시기 바랍니다.

<진 단 결 과>

설치장소	구 분	펌프 명	진 단 결 과	비 고
취수장	강북계통	1 ~ 11호기	이상없음
	뚝도계통	1, 7호기	이상없음	2 ~ 6호기(주펌프) 미가동
	구의계통	1, 6호기	1호기 버터플라이밸브 및 체크밸브쪽에서 물 역류하고 있어 정비 필요	2 ~ 5호기(주펌프) 미가동
정수장	송수펌프	1 ~ 9호기	이상없음

따로붙임 : 강북 취·송수펌프 체크밸브 개도측정 전문가 진단결과보고 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	동세원		기술진단과장	전결 03/24 유통희
협조자	주무관	노해민
시행	기술진단과-2598	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	02-3146-1361	/전송	02-3146-4639	/	qpit21@seoul.go.kr	/	대시민공개