“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	독산배수지 1차 담수에 따른 후속조치 협조요청

1. 배수과-2693(’21. 3. 19.)호와 관련입니다.

2. 독산배수지 통수 추진 1단계 담수결과, 아래와 같이 시설물 보완사항을 송부하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 시설물 보완 사항

- 수위계 교정 및 유량감시 원격 전송반 점검

- 독산배수지 유입(NBM-12) 유량계 점검

- 배수지 수질 자동측정기 설치

3.「상수도 배급수시설 수질관리 업무지침」에 의거 송·배수관 세척 및 배수지 항청소 완료 후 12항목 수질검사하여 결과를 통수 전 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	남부수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	송현우		배수과장	김근용		급수부장	03/24 신용철
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-2862	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동27-1) 상수도사업본부 4층 급수부 배수과	/
전화	02-3146-1438	/전송	02-3146-1429	/	orange5153@seoul.go.kr	/	대시민공개