문서번호	계획설계과-2966
결재일자	2021. 3. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
정호정	송헌영	03/25 신용철
협 조

『2021년 상반기 저수조 급수학교』 청소 및 수질검사 결과 보고

2021. 3.

상 수 도 사 업 본 부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『2021년 상반기 저수조 급수학교』 청소 및 수질검사 결과 보고

학생들의 수돗물 음용환경을 개선코자 추진하는 겨울방학 개학전 저수조 청소 실시 현황 및 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과에 대한 보고임

Ⅰ		저수조 급수 학교 현황

❍ 총 학교 현황 : 1,366 개교                       (’21.3. 기준)

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,366 개교	608	388	320	50

※ 휴교학교 포함 – 5개교(위례초, 둔촌초, 개원초, 개포초, 개포중)

※ ’21년 개교학교 – 2개교(신길중학교, 강빛초중이음학교)

❍ 급수방식 현황                                     (단위 : 개교)

구 분	’20.9월 기준	’21.3월 기준	증감 사유
직결 급수	972	1,006	- 저수조급수 전환 : 1개교 - 직결 급수 전환 : 34개교 - 신규 개교 : 1개교
저수조급수	392	360

❍ 음수대설치 현황                                   (단위 : 개교)

구 분	계	아리수 음수대		비고
		설치	미설치
계	1,366	1,303	63
직결 급수	1,006	965	41
저수조급수	360	338	22

Ⅱ		청소 및 수질검사 결과

❍ ’21년 상반기 저수조 급수 학교 저수조 청소 결과

- ’21년 상반기 저수조청소 사업소별 현황

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
저수조 급수 학교		360	38	33	38	36	56	34	50	75
청소 실시	1월	37	2	2	5	2	5	1	5	15
	2월 (3.1 포함)	307	34	27	33	34	47	30	42	60
	3월	4	2	2	-	-	-	-	-	-
	미시행	12	-	2	-	-	4	3	3	-
개학전 청소실시율(%)		95.6	94.7	87.9	100.0	100.0	92.9	91.2	94.0	100.0

- 사업소의 적극 홍보 및 독려로 청소실시율이 계속 증가하고 있음

※ 2월까지 청소실시율 : ’19년(79.5%), ’20년(87.8%)

❍ 음수대 미설치된 저수조 급수 학교(22개교)의 수질검사 적합율 : 100.0%

- 잔류염소 부족(0.1㎎/ℓ이하)한 4개교에 대해 2차 수질검사 실시 결과 100% 적합

- 저수조 수질검사 결과(평균)

구 분	잔류염소	pH	탁도	철	동
(기 준)	(0.1~4.0㎎/ℓ)	(5.8~8.5)	(0.5NTU이하)	(0.3㎎/ℓ이하)	(1.0㎎/ℓ이하)
평 균 값	0.14	7.25	0.17	0.02	0.02

Ⅲ		향후 계획

❍ 개학전 청소 미실시 학교 위생관리 실태 점검 실시

- 점검대상 : 16개교 (중부,서부,강서,남부,강남)

- 점 검 자 : 수도사업소 담당 주무관

- 점검내용 : 저수조 위생상태 점검(청소 미실시학교는 적극 청소 독려), 위생관리 활동(매월 위생점검 등) 적극 홍보, 관리자 교육 이수 및 수질검사 등

- 결과제출 : ’20.4.12.까지

❍ 학교 저수조에 대해 개학 전 청소 유도 지속 추진

- 청소 효과를 높이기 위하여 겨울 및 여름방학 개학 직전 청소토록 공문 발송 등 청소 시기조정 유도 추진

※ 본부 계획설계과 → 해당 교육청, 수도사업소 → 저수조 급수 학교

❍ 학교저수조 위생관리 위생상태 실태점검실시 <계획설계과-465호(2021.1.15.)>

- 점검대상 : 음수대 미설치 저수조 급수 학교

- 점검기간 : 상반기(4월~6월), 하반기(10~12월)

- 점 검 자 : 수도사업소 지역담당

- 점검내용 : 저수조 청소 및 관리상태, 위생상태 점검 및 관리자 교육 이수여부 등

- 결과제출 : 상반기 ’21.7.5.까지/하반기 ’22.1.3.까지

붙임  1) 2021년 상반기 저수조 급수 학교 개학 직전 청소 결과  1부.

2) 학교 급수방식 현황(2021.3. 기준)  1부.

3) 음수대 미설치 저수조 급수 학교 개학 직전 수질검사 결과  1부.  끝.