문서번호	급수운영과-5718
결재일자	2021. 3. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
안효준		박장진	03/25 代박장진
협조

사업시행인가 급수협의 검토 보고

(한강맨션아파트 주택재건축정비사업)

2021. 3.

중부수도사업소

(급수운영과)

한강맨션 주택재건축정비사업 급수협의 보고

용산구청 주택과로부터 *************************** 사업시행계획인가 신청 관련, 업무 협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수협의 사항을 보고 드림.

□ 건축물 개요

○ 사  업  명: *****************

○ 사 업 주 체: *******************

○ 사 업 위 치: ***************

○ 면      적: 84,261.1㎡

○ 사 업 규 모: 아파트 15개동 및 부대시설 등

○ 용       도: 공동주택 및 부대복리시설, 근린생활시설

※ 관련문서: 용산구청 주택과-9390(‘21.3.17.)호

□ 급수 현황

○ 지역현황: 상도배수지 수계/평균 표고점 15.1m(3.0 ~ 3.5㎏/㎠)

○ 인접배관: D=400㎜

○ 기존관현황: D=200㎜ ( 가정용 독립계량기 D=200㎜ * 1)

○ 인입배관: D=200㎜

□ 검토사항

○ 건축규모 및 인입관경

사업명	주소지	용도	세대 및 연면적	설치계량기	비 고
******* ***** ****	********** **	****	*******	*******	15개동
		******	*********	******	2개동, 주차장 제외

※ 관련근거: 급수설비과-8628(‘20.9.24.)호

○ 기존 이촌 ******* 택지를 활용, 아파트 단지를 재조성하는 공사임

○ 현재 거주 세대수는 660세대로 재건축 정비사업 시행 후 1441세대로 2배

가량 이상으로 증축될 예정이나, ‘20년 9월 본부 급수설비과에서 시행한

******************에 따라 기존 한강맨션아파트에 인입된

D200㎜ 보다 작은 D150㎜ 구경의 수도계량기 인입이 적합함

(D150㎜, ~1899세대)

○ 따라서 근린생활시설용 수도계량기 포함 200㎜ 인입관 부설하여 배수관망       신설이나 확대 없이 기존 배수관망으로 급수코자 함

○ 관망도

□ 조치의견

○ *************** 사업시행인가 협의 사항에 대하여 검토한 바 기 부설된 배관으로 급수공급이 가능한 지역이며, 재개발에 따른 시 상수관로의 폐쇄 및 이설이 없으므로 상수도관 부설 시행 조건 없이 사업시행인가 조건을 부여하여 협의코자 합니다.

붙 임  1. 관련 공문 2부.

2. 급수협의 조건 1부.  끝.