“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	「암사 수전전압 변경 사업」 관련 현장 반영 요청

1. 현재 진행 중인「암사 수전전업 변경 사업」과 관련하여 시공 추가(변경)  사항을 요청하오니 적극 반영토록 협조하여 주시기 바랍니다

가. 시설물명 : 1송수 펌프 전기실 및 신설 1정수장 변전실

나. 추가(변경) 요청사항

- 조작전원용 변압기(6.6kV/380V) 피더반 2면 모선 분리에 따른

판넬 배열 변경 필요

(현재 기동반과 배전반 중간배치로 모선 분리 시 판넬 재배열 필요)

- 미사용 판넬(고압절체반, SPARE반) 2면 철거

- 정류기반은 주설비가 있는 1송수펌프 전기실로 설치위치 변경 및

노후 배터리(2012년 설치) 교체

- 신설 전기실에 유지보수를 위해 비상조명 및 콘센트 추가 설치

(1송수펌프실 비상라인 활용 추가 시공 가능)

붙임 : 1송수 펌프 전기실 도면 1부.   끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	박희정		정수시설과장	03/25 전훈
협조자	주무관	김희송
시행	정수시설과-3415	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	pakei27@seoul.go.kr	/	부분공개(5)