소방특별조사 세부조사표(*****(영기노인***))

조사일시 : 2021. 03. 25. (목)

1. 조사대상

대 상 명	**************			전화번호	*************
소 재 지	*************** **********	대표자	****** *****	주 용 도	노유자시설
건물구조	철근콘크리트조 지하1층/지상5층 등 2개동 연면적 2,130.78㎡			소방안전관리자	*** ***************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 관계자에게 소방시설 유지관리 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 소방계획서 작성 및 유지관리 철저토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 자체점검 보고서 2년간 보관토록 지도함 ○ 작동기능점검, 종합정밀점검 정해진 시기에 철저히 시행토록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함 - 화기취급 등 안전수칙 준수 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 불을 사용하는 설비 안전관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	이상유무확인
피난시설 등	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소화기 충전압력 상태 확인한바 적정함 - 감지기 외관상태 점검한바 부착상태 양호함 - 스프링클러설비 확인한바 관리상태 양호함 - 비상벨설비 외관점검 및 표시등 점등상태 확인한바 이상없음 - 자동화재속보설비 확인한바 이상없음 - 수신기 도통시험 및 유지관리 상태 확인한바 이상없음	특이사항 없음
피난시설 등	- 유도등 적정관리 여부 이상없음 - 방화문 적정관리 여부 이상없음	특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야	-

붙임  비화재경보 발생 대상 개선 사항 관리표 1부.  끝.

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	정연도		김금숙		03/25 이선철
협조	김학천